## 废水
2024.11--12月份 晋控明化外排水零排放。
2025.1--8月份 晋控明化外排水零排放。

## 废气
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-01-01 至 2025-01-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-01-01 至 2025-01-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-01 | 23.8 | 22.1 | 35 | 0.158 | 42.7 | 39.8 | 50 | 0.283 | 1.9 | 1.78 | 5 | 0.0126 | 4.9 | 6630697 | 5.28 | 49.2 | 12.5 | -0.00232
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-02 | 24.1 | 23.1 | 35 | 0.155 | 44.9 | 43 | 50 | 0.289 | 2.02 | 1.98 | 5 | 0.0131 | 5.34 | 6445411 | 5.3 | 48.1 | 11.9 | -0.00246
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-03 | 20.8 | 19.5 | 35 | 0.142 | 44.5 | 41.8 | 50 | 0.303 | 2.03 | 1.91 | 5 | 0.0139 | 5.04 | 6814885 | 5.4 | 48.8 | 12.3 | -0.00239
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-04 | 17.8 | 16.8 | 35 | 0.12 | 30.3 | 28.6 | 50 | 0.205 | 2.02 | 1.91 | 5 | 0.0137 | 5.08 | 6765495 | 5.36 | 48.8 | 12.3 | -0.00241
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-05 | 16.4 | 15.5 | 35 | 0.111 | 29.1 | 27.5 | 50 | 0.197 | 2.04 | 1.92 | 5 | 0.0138 | 5.11 | 6776168 | 5.38 | 49.1 | 12.4 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-06 | 16.1 | 15.1 | 35 | 0.108 | 27.9 | 26.3 | 50 | 0.188 | 2.12 | 2.01 | 5 | 0.0143 | 5.07 | 6724867 | 5.33 | 48.8 | 12.3 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-07 | 13.2 | 12.3 | 35 | 0.0894 | 29.5 | 27.5 | 50 | 0.2 | 2.1 | 1.97 | 5 | 0.0142 | 4.89 | 6768178 | 5.37 | 49 | 12.4 | -0.00219
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-08 | 18.4 | 17.5 | 35 | 0.127 | 33.6 | 32 | 50 | 0.231 | 2.15 | 2.06 | 5 | 0.0148 | 5.23 | 6876643 | 5.47 | 49.1 | 12.5 | -0.00245
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-09 | 23.8 | 22.6 | 35 | 0.124 | 41.8 | 39.7 | 50 | 0.219 | 2.2 | 2.1 | 5 | 0.0115 | 5.19 | 5218888 | 5.55 | 49.3 | 12.6 | -0.00239
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-10 | 23.1 | 22.2 | 35 | 0.16 | 41.8 | 39.9 | 50 | 0.289 | 2.22 | 2.12 | 5 | 0.0153 | 5.27 | 6914956 | 5.49 | 48.9 | 12.4 | -0.00237
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-11 | 19.6 | 18.5 | 35 | 0.133 | 43.3 | 40.8 | 50 | 0.294 | 2.1 | 1.98 | 5 | 0.0143 | 5.09 | 6800660 | 5.36 | 48.2 | 12 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-12 | 22.5 | 21.2 | 35 | 0.153 | 40.1 | 37.9 | 50 | 0.274 | 2.11 | 1.99 | 5 | 0.0144 | 5.11 | 6824067 | 5.4 | 48.5 | 12.2 | -0.0024
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-13 | 23.5 | 22.1 | 35 | 0.159 | 44.1 | 41.4 | 50 | 0.298 | 2.06 | 1.93 | 5 | 0.0139 | 5.02 | 6743826 | 5.33 | 48.4 | 12.1 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-14 | 22.7 | 21.2 | 35 | 0.15 | 41 | 38.3 | 50 | 0.271 | 2.1 | 1.96 | 5 | 0.0139 | 4.94 | 6617631 | 5.19 | 47.7 | 11.7 | -0.00247
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-15 | 22.3 | 21 | 35 | 0.148 | 43.6 | 40.9 | 50 | 0.289 | 2.12 | 1.99 | 5 | 0.014 | 5.02 | 6631631 | 5.2 | 47.6 | 11.7 | -0.00233
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-16 | 18.3 | 16.9 | 35 | 0.117 | 41.7 | 38.5 | 50 | 0.266 | 2.2 | 2.03 | 5 | 0.014 | 4.76 | 6375296 | 5.3 | 49.4 | 12.6 | -0.00251
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-17 | 15.4 | 14.2 | 35 | 0.101 | 35.3 | 32.4 | 50 | 0.232 | 2.28 | 2.1 | 5 | 0.015 | 4.63 | 6572615 | 5.24 | 49.5 | 12.6 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-18 | 12.7 | 11.7 | 35 | 0.0844 | 30.2 | 27.9 | 50 | 0.201 | 2.59 | 2.44 | 5 | 0.0151 | 4.76 | 6647469 | 5.31 | 49.8 | 12.7 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-19 | 12.8 | 12 | 35 | 0.0865 | 29.5 | 27.6 | 50 | 0.199 | 3.07 | 2.86 | 5 | 0.0206 | 4.92 | 6726098 | 5.37 | 49.6 | 12.7 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-20 | 14.1 | 13.2 | 35 | 0.096 | 28.5 | 26.6 | 50 | 0.194 | 2.52 | 2.38 | 5 | 0.0171 | 4.97 | 6796069 | 5.4 | 49.1 | 12.4 | -0.00232
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-21 | 14.2 | 13.2 | 35 | 0.0968 | 30.9 | 28.8 | 50 | 0.211 | 2.24 | 2.1 | 5 | 0.0153 | 4.9 | 6819991 | 5.41 | 48.9 | 12.3 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-22 | 15.6 | 14.6 | 35 | 0.107 | 36 | 33.7 | 50 | 0.247 | 2.21 | 2.1 | 5 | 0.0152 | 4.98 | 6861829 | 5.44 | 48.8 | 12.3 | -0.00236
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-23 | 16.7 | 15.5 | 35 | 0.108 | 37.4 | 34.8 | 50 | 0.241 | 2.29 | 2.13 | 5 | 0.0148 | 4.86 | 6447443 | 5.35 | 49.2 | 12.5 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-24 | 17.4 | 16.1 | 35 | 0.118 | 38.4 | 35.6 | 50 | 0.261 | 2.35 | 2.18 | 5 | 0.016 | 4.81 | 6791633 | 5.44 | 49.9 | 12.9 | -0.00265
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-25 | 22.6 | 21.6 | 35 | 0.158 | 43.4 | 41.5 | 50 | 0.302 | 2.35 | 2.28 | 5 | 0.0163 | 5.29 | 6946520 | 5.51 | 48.7 | 12.3 | -0.0025
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-26 | 26.7 | 25.5 | 35 | 0.189 | 43.9 | 41.9 | 50 | 0.31 | 2.26 | 2.18 | 5 | 0.016 | 5.26 | 7064766 | 5.6 | 48.8 | 12.3 | -0.00259
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-27 | 24 | 23.3 | 35 | 0.168 | 43.7 | 42.5 | 50 | 0.307 | 2.17 | 2.12 | 5 | 0.0152 | 5.56 | 7016359 | 5.48 | 47.2 | 11.4 | -0.00265
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-28 | 23.4 | 22.4 | 35 | 0.164 | 45.4 | 43.6 | 50 | 0.32 | 2.3 | 2.2 | 5 | 0.0162 | 5.35 | 7037181 | 5.55 | 48.2 | 11.9 | -0.00254
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-29 | 26.7 | 25.7 | 35 | 0.189 | 45.8 | 44.1 | 50 | 0.325 | 2.11 | 2.06 | 5 | 0.0149 | 5.41 | 7078906 | 5.62 | 49 | 12.3 | -0.00251
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-30 | 25.9 | 24.9 | 35 | 0.176 | 43.5 | 41.8 | 50 | 0.295 | 2.3 | 2.22 | 5 | 0.0156 | 5.39 | 6790025 | 5.63 | 49 | 12.4 | -0.00251
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-31 | 24.7 | 24 | 35 | 0.176 | 44.5 | 43.1 | 50 | 0.317 | 2.25 | 2.18 | 5 | 0.016 | 5.51 | 7116792 | 5.68 | 49.6 | 12.7 | -0.00258
|  | 平均值 | 20 | 18.9 | / | / | 38.6 | 36.4 | / | / | 2.22 | 2.1 | / | / | 5.09 | 6730419 | 5.41 | 48.8 | 12.3 | -0.00244
|  | 最大值 | 26.7 | 25.7 | / | 0.189 | 45.8 | 44.1 | / | 0.325 | 3.07 | 2.86 | / | 0.0206 | 5.56 | 7116792 | 5.68 | 49.9 | 12.9 | -0.00219
|  | 最小值 | 12.7 | 11.7 | / | 0.0844 | 27.9 | 26.3 | / | 0.188 | 1.9 | 1.78 | / | 0.0115 | 4.63 | 5218888 | 5.19 | 47.2 | 11.4 | -0.00265
|  | 累计值 | -- | -- | / | 4.17 | -- | -- | / | 8.06 | -- | -- | / | 0.461 | -- | 208642995 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-01-01 至 2025-01-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-01 | 7.66 | 8.16 | 50 | 0.00156 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.65 | 204076 | 3.66 | 28.1 | 5.45 | -0.00872
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-02 | 8.85 | 9.76 | 50 | 0.00193 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 225627 | 3.91 | 29.7 | 5.75 | -0.00932
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-03 | 11 | 11.8 | 50 | 0.00222 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.79 | 200614 | 3.48 | 29.6 | 5.74 | -0.0102
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-04 | 9.42 | 9.82 | 50 | 0.0018 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.46 | 191239 | 3.3 | 28.3 | 5.66 | -0.0055
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-05 | 6.38 | 6.74 | 50 | 0.00128 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.64 | 201779 | 3.48 | 28.5 | 5.66 | -0.00716
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-06 | 10 | 10.2 | 50 | 0.00198 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.11 | 195745 | 3.34 | 26.6 | 5.12 | -0.00433
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-07 | 9.84 | 9.64 | 50 | 0.00185 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.77 | 189102 | 3.2 | 25.4 | 4.78 | -0.00358
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-08 | 9 | 9.18 | 50 | 0.00186 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.21 | 216832 | 3.65 | 25.2 | 4.31 | -0.00698
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-09 | 5.02 | 5.24 | 50 | 0.00106 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.55 | 208234 | 3.5 | 25.2 | 4.28 | -0.00731
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-10 | 10.1 | 10.9 | 50 | 0.00188 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.85 | 188855 | 3.18 | 25.2 | 4.43 | -0.00598
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-11 | 9.34 | 10.2 | 50 | 0.00175 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.98 | 187251 | 3.17 | 25.7 | 4.58 | -0.00774
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-12 | 7.07 | 7.82 | 50 | 0.0014 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 198312 | 3.36 | 26.1 | 4.65 | -0.00789
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-13 | 6.66 | 7.51 | 50 | 0.00132 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.4 | 197810 | 3.39 | 27.6 | 5.28 | -0.00816
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-14 | 7.69 | 8.75 | 50 | 0.00162 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 212648 | 3.65 | 27.8 | 5.28 | -0.00788
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-15 | 8.09 | 9.17 | 50 | 0.00173 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.4 | 224907 | 3.82 | 26.5 | 4.9 | -0.00645
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-16 | 8.39 | 9.22 | 50 | 0.0016 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.1 | 208110 | 3.55 | 27.9 | 4.83 | -0.0107
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-17 | 8.67 | 9.33 | 50 | 0.00172 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.83 | 198252 | 3.4 | 28 | 5.33 | -0.00984
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-18 | 7.6 | 8.17 | 50 | 0.00101 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.84 | 134225 | 3.07 | 27.4 | 5.44 | -0.00708
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-19 | 8.58 | 9.07 | 50 | 0.00165 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.63 | 191828 | 3.28 | 27.2 | 5.16 | -0.00911
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-20 | 7.55 | 7.87 | 50 | 0.00151 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.45 | 199708 | 3.43 | 27.9 | 5.38 | -0.00801
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-21 | 9.78 | 10.3 | 50 | 0.00202 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.63 | 204456 | 3.53 | 28.2 | 5.91 | -0.00715
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-22 | 12.4 | 13 | 50 | 0.00251 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.61 | 204218 | 3.71 | 28.5 | 6.53 | -0.00644
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-23 | 7.93 | 8.28 | 50 | 0.00156 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.53 | 194369 | 3.36 | 29.1 | 5.71 | -0.0103
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-24 | 9.5 | 9.91 | 50 | 0.0018 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.51 | 189589 | 3.28 | 28.7 | 5.88 | -0.009
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-25 | 9.21 | 9.64 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.55 | 191924 | 3.32 | 28.1 | 5.92 | -0.00604
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-26 | 9.65 | 9.95 | 50 | 0.0018 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.36 | 186660 | 3.19 | 26.3 | 5.36 | -0.002
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-27 | 8.37 | 8.6 | 50 | 0.00166 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.41 | 194819 | 3.29 | 24.5 | 4.76 | -0.000429
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-28 | 8.88 | 9.61 | 50 | 0.00177 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.9 | 198990 | 3.4 | 27.2 | 5.11 | -0.00623
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-29 | 7.41 | 8.06 | 50 | 0.0013 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 183179 | 3.14 | 27.9 | 5.44 | -0.00656
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-30 | 7.79 | 8.31 | 50 | 0.00143 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.77 | 184718 | 3.17 | 27.6 | 5.25 | -0.0082
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-31 | 8.63 | 9.24 | 50 | 0.00166 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.78 | 192704 | 3.3 | 27.5 | 5.3 | -0.00735
|  | 平均值 | 8.6 | 9.14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.72 | 196799 | 3.4 | 27.3 | 5.26 | -0.00715
|  | 最大值 | 12.4 | 13 | / | 0.00251 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 225627 | 3.91 | 29.7 | 6.53 | -0.000429
|  | 最小值 | 5.02 | 5.24 | / | 0.00101 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.77 | 134225 | 3.07 | 24.5 | 4.28 | -0.0107
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.052 | / | / | / | / | / | / | / | / | -- | 6100780 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-02-01 至 2025-02-28
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-02-01 至 2025-02-28
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-01 | 26.8 | 25.9 | 35 | 0.188 | 44.7 | 43.3 | 50 | 0.313 | 2.15 | 2.08 | 5 | 0.0151 | 5.5 | 7000315 | 5.58 | 49.5 | 12.6 | -0.00257
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-02 | 27.5 | 26.5 | 35 | 0.193 | 45.3 | 43.6 | 50 | 0.317 | 2.05 | 1.99 | 5 | 0.0144 | 5.4 | 7002378 | 5.61 | 49.8 | 12.9 | -0.00257
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-03 | 26.4 | 25.3 | 35 | 0.185 | 45.7 | 43.9 | 50 | 0.321 | 2.84 | 2.75 | 5 | 0.02 | 5.4 | 7019999 | 5.56 | 48.8 | 12.3 | -0.00259
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-04 | 23.1 | 22.1 | 35 | 0.162 | 45.3 | 43.4 | 50 | 0.319 | 1.81 | 1.74 | 5 | 0.0128 | 5.34 | 7041421 | 5.6 | 49 | 12.4 | -0.00256
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-05 | 25.5 | 24.5 | 35 | 0.182 | 45.4 | 43.7 | 50 | 0.324 | 1.77 | 1.73 | 5 | 0.0126 | 5.41 | 7130236 | 5.64 | 48.6 | 12.2 | -0.00253
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-06 | 24.7 | 23.4 | 35 | 0.168 | 45.7 | 43.5 | 50 | 0.312 | 1.85 | 1.77 | 5 | 0.0126 | 5.21 | 6816891 | 5.65 | 49.1 | 12.5 | -0.00267
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-07 | 23.9 | 23 | 35 | 0.173 | 44.9 | 43.2 | 50 | 0.325 | 2.61 | 2.51 | 5 | 0.0189 | 5.41 | 7233074 | 5.71 | 48.3 | 12.1 | -0.00279
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-08 | 24.6 | 23.4 | 35 | 0.176 | 45.1 | 43 | 50 | 0.324 | 2.1 | 2.02 | 5 | 0.0151 | 5.29 | 7173286 | 5.69 | 48.7 | 12.3 | -0.0025
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-09 | 26.5 | 25 | 35 | 0.187 | 46.7 | 44.3 | 50 | 0.331 | 1.98 | 1.88 | 5 | 0.014 | 5.17 | 7070099 | 5.63 | 49.1 | 12.5 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-10 | 25.9 | 24.4 | 35 | 0.181 | 48.2 | 45.5 | 50 | 0.337 | 1.89 | 1.78 | 5 | 0.0132 | 5.11 | 7002139 | 5.59 | 49.5 | 12.7 | -0.00253
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-11 | 25.9 | 24.5 | 35 | 0.182 | 48.7 | 46 | 50 | 0.342 | 1.83 | 1.73 | 5 | 0.0129 | 5.13 | 7017774 | 5.64 | 50.1 | 13.1 | -0.00254
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-12 | 23.8 | 22.7 | 35 | 0.163 | 47.8 | 45.5 | 50 | 0.327 | 1.98 | 1.9 | 5 | 0.0135 | 5.27 | 6849588 | 5.45 | 49.2 | 12.5 | -0.00257
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-13 | 24.9 | 24 | 35 | 0.162 | 46.8 | 45.2 | 50 | 0.305 | 1.93 | 1.87 | 5 | 0.0126 | 5.44 | 6514989 | 5.68 | 49.6 | 12.8 | -0.00243
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-14 | 23.4 | 22.5 | 35 | 0.165 | 47.3 | 45.5 | 50 | 0.333 | 1.85 | 1.78 | 5 | 0.013 | 5.41 | 7038722 | 5.59 | 49.1 | 12.4 | -0.00248
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-15 | 25.6 | 24.5 | 35 | 0.179 | 46.9 | 44.8 | 50 | 0.328 | 1.87 | 1.78 | 5 | 0.013 | 5.3 | 6983891 | 5.6 | 50.1 | 13 | -0.00236
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-16 | 23.8 | 23 | 35 | 0.163 | 47.5 | 45.8 | 50 | 0.324 | 1.93 | 1.88 | 5 | 0.0132 | 5.44 | 6831072 | 5.42 | 48.9 | 12.3 | -0.00255
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-17 | 25.2 | 24.4 | 35 | 0.172 | 46.1 | 44.7 | 50 | 0.315 | 1.99 | 1.93 | 5 | 0.0136 | 5.54 | 6831160 | 5.42 | 49 | 12.4 | -0.00248
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-18 | 24.3 | 23.6 | 35 | 0.165 | 45.1 | 43.7 | 50 | 0.306 | 1.99 | 1.93 | 5 | 0.0135 | 5.51 | 6772837 | 5.39 | 49.2 | 12.5 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-19 | 25.4 | 24.8 | 35 | 0.172 | 46.4 | 45.2 | 50 | 0.314 | 2.01 | 1.96 | 5 | 0.0136 | 5.61 | 6768413 | 5.37 | 48.9 | 12.4 | -0.00246
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-20 | 21.7 | 21.3 | 35 | 0.122 | 45.4 | 44.6 | 50 | 0.254 | 2.17 | 2.13 | 5 | 0.0121 | 5.74 | 5603390 | 4.62 | 48.4 | 12 | -0.00239
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-21 | 23.5 | 22.2 | 35 | 0.15 | 47 | 44.7 | 50 | 0.299 | 2.12 | 2.02 | 5 | 0.0133 | 5.22 | 6327093 | 5 | 48.5 | 12.1 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-22 | 19.8 | 19 | 35 | 0.141 | 46.5 | 44.8 | 50 | 0.332 | 2.9 | 2.83 | 5 | 0.0208 | 5.42 | 7147093 | 5.7 | 49.5 | 12.7 | -0.00243
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-23 | 24.4 | 23.8 | 35 | 0.169 | 46.5 | 45.2 | 50 | 0.321 | 2.13 | 2.09 | 5 | 0.0147 | 5.57 | 6904149 | 5.45 | 48.4 | 12.1 | -0.00251
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-24 | 23.6 | 23.4 | 35 | 0.167 | 45.2 | 44.8 | 50 | 0.319 | 2 | 1.98 | 5 | 0.0135 | 5.88 | 7053057 | 5.58 | 48.6 | 12.1 | -0.00243
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-25 | 25 | 24.5 | 35 | 0.175 | 46.9 | 45.9 | 50 | 0.328 | 1.95 | 1.92 | 5 | 0.0136 | 5.68 | 6994107 | 5.55 | 49 | 12.3 | -0.0023
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-26 | 23.6 | 22.9 | 35 | 0.16 | 46.7 | 45.4 | 50 | 0.316 | 1.8 | 1.75 | 5 | 0.0112 | 5.57 | 6760842 | 5.39 | 49.5 | 12.6 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-27 | 25.7 | 24.3 | 35 | 0.158 | 46.9 | 44.4 | 50 | 0.289 | 1.84 | 1.75 | 5 | 0.0113 | 5.14 | 6165039 | 5.14 | 49.7 | 12.7 | -0.00256
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-28 | 23.3 | 22.3 | 35 | 0.138 | 45.6 | 43.8 | 50 | 0.27 | 1.76 | 1.7 | 5 | 0.0104 | 5.36 | 5909987 | 5.43 | 50.3 | 13 | -0.00241
|  | 平均值 | 24.6 | 23.6 | / | / | 46.3 | 44.6 | / | / | 2.04 | 1.97 | / | / | 5.41 | 6820109 | 5.49 | 49.2 | 12.5 | -0.00249
|  | 最大值 | 27.5 | 26.5 | / | 0.193 | 48.7 | 46 | / | 0.342 | 2.9 | 2.83 | / | 0.0208 | 5.88 | 7233074 | 5.71 | 50.3 | 13.1 | -0.0023
|  | 最小值 | 19.8 | 19 | / | 0.122 | 44.7 | 43 | / | 0.254 | 1.76 | 1.7 | / | 0.0104 | 5.11 | 5603390 | 4.62 | 48.3 | 12 | -0.00279
|  | 累计值 | -- | -- | / | 4.7 | -- | -- | / | 8.84 | -- | -- | / | 0.388 | -- | 190963041 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-02-01 至 2025-02-28
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-01 | 8.33 | 8.96 | 50 | 0.00158 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.87 | 190118 | 3.27 | 27.9 | 5.44 | -0.00887
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-02 | 7.79 | 8.3 | 50 | 0.0014 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.74 | 181578 | 3.12 | 27.9 | 5.37 | -0.00813
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-03 | 8.67 | 9.39 | 50 | 0.00178 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.91 | 204968 | 3.5 | 27.1 | 4.98 | -0.00835
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-04 | 8.88 | 9.53 | 50 | 0.00186 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.84 | 206307 | 3.51 | 26.9 | 4.9 | -0.00752
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-05 | 9.35 | 9.92 | 50 | 0.00179 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.68 | 199343 | 3.39 | 26.9 | 4.91 | -0.0061
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-06 | 10 | 10.7 | 50 | 0.0022 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.74 | 218754 | 3.73 | 27.2 | 4.9 | -0.00653
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-07 | 9.21 | 9.91 | 50 | 0.00109 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.73 | 225738 | 3.79 | 24.2 | 4.47 | 0.00224
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-08 | 8.36 | 9 | 50 | 0.00172 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.85 | 205847 | 3.48 | 25.7 | 4.53 | -0.00648
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-09 | 8.9 | 9.59 | 50 | 0.00175 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.87 | 196441 | 3.33 | 26.4 | 4.71 | -0.00787
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-10 | 9.37 | 10.5 | 50 | 0.00179 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 190750 | 3.28 | 27.8 | 5.61 | -0.00574
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-11 | 6.54 | 7.51 | 50 | 0.00124 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 190165 | 3.31 | 28.9 | 6.24 | -0.00499
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-12 | 7.76 | 8.64 | 50 | 0.00142 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 209233 | 3.62 | 28.9 | 6.04 | -0.0042
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-13 | 7.36 | 8.39 | 50 | 0.00153 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 208083 | 3.62 | 29.2 | 6.11 | -0.00735
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-14 | 8.84 | 9.85 | 50 | 0.00183 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 207114 | 3.62 | 29.8 | 6.38 | -0.00719
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-15 | 9.57 | 10.3 | 50 | 0.002 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.79 | 208655 | 3.64 | 29.5 | 6.35 | -0.00639
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-16 | 8.69 | 9.3 | 50 | 0.00198 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.84 | 228419 | 3.95 | 28.7 | 5.78 | -0.01
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-17 | 10.4 | 10.9 | 50 | 0.00211 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.61 | 204409 | 3.5 | 26.8 | 5.55 | -0.00735
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-18 | 10.2 | 10.7 | 50 | 0.00196 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.52 | 200086 | 3.46 | 26.8 | 6.59 | -0.00734
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-19 | 9.93 | 10.4 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.62 | 175937 | 3.22 | 26.3 | 7.85 | -0.0077
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-20 | 7.55 | 10.8 | 50 | 0.00147 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12.6 | 202377 | 3.73 | 32.3 | 10.4 | -0.014
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-21 | 8.55 | 10.9 | 50 | 0.00164 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.7 | 193604 | 3.48 | 29.2 | 9.18 | -0.0124
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-22 | 10.1 | 13.1 | 50 | 0.00189 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.8 | 187510 | 3.34 | 28.6 | 8.59 | -0.013
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-23 | 10 | 12.8 | 50 | 0.00191 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.7 | 190679 | 3.4 | 28.7 | 8.62 | -0.0121
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-24 | 10.9 | 13.8 | 50 | 0.00205 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.5 | 188130 | 3.36 | 28.6 | 8.72 | -0.0114
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-25 | 8.11 | 9.84 | 50 | 0.00156 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.1 | 191878 | 3.42 | 28.2 | 8.81 | -0.0103
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-26 | 8.64 | 10.8 | 50 | 0.00157 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.4 | 191125 | 3.43 | 28.8 | 9.16 | -0.00925
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-27 | 10.2 | 12.6 | 50 | 0.00193 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.3 | 191087 | 3.47 | 30.1 | 9.83 | -0.00918
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-28 | 10.5 | 13.3 | 50 | 0.00199 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.6 | 189210 | 3.47 | 31 | 10.4 | -0.00994
|  | 平均值 | 9.02 | 10.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 199198 | 3.48 | 28.2 | 6.8 | -0.00812
|  | 最大值 | 10.9 | 13.8 | / | 0.0022 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12.6 | 228419 | 3.95 | 32.3 | 10.4 | 0.00224
|  | 最小值 | 6.54 | 7.51 | / | 0.00109 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.52 | 175937 | 3.12 | 24.2 | 4.47 | -0.014
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.0488 | / | / | / | / | / | / | / | / | -- | 5577545 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-03-01 至 2025-03-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-03-01 至 2025-03-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-01 | 17.9 | 16.7 | 35 | 0.125 | 41.3 | 38.8 | 50 | 0.288 | 1.8 | 1.69 | 5 | 0.0125 | 5.02 | 6953121 | 5.62 | 51 | 13.4 | -0.00245
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-02 | 14.8 | 14.8 | 35 | 0.107 | 34.6 | 34.6 | 50 | 0.251 | 2.27 | 2.27 | 5 | 0.0151 | 6.01 | 7255629 | 5.72 | 48.2 | 11.9 | -0.00403
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-03 | 15.2 | 14.8 | 35 | 0.111 | 35.7 | 34.7 | 50 | 0.259 | 2.78 | 2.71 | 5 | 0.0202 | 5.6 | 7272208 | 5.75 | 48.7 | 12.2 | -0.0024
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-04 | 15 | 14.5 | 35 | 0.106 | 35.5 | 34.4 | 50 | 0.249 | 2.53 | 2.45 | 5 | 0.0178 | 5.53 | 7030678 | 5.58 | 49 | 12.3 | -0.00245
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-05 | 14.1 | 13.8 | 35 | 0.0983 | 32.3 | 31.7 | 50 | 0.226 | 2.44 | 2.43 | 5 | 0.017 | 5.68 | 6977222 | 5.55 | 49.2 | 12.5 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-06 | 12.2 | 11.9 | 35 | 0.0791 | 31.2 | 30.5 | 50 | 0.202 | 2.38 | 2.36 | 5 | 0.0154 | 5.67 | 6488204 | 5.68 | 50.1 | 13 | -0.00232
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-07 | 13.2 | 12.8 | 35 | 0.095 | 32.9 | 32 | 50 | 0.236 | 2.48 | 2.41 | 5 | 0.0163 | 5.57 | 7186123 | 5.71 | 49.1 | 12.5 | -0.00241
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-08 | 13.7 | 13.2 | 35 | 0.0973 | 32.1 | 30.9 | 50 | 0.228 | 2.32 | 2.24 | 5 | 0.0165 | 5.45 | 7114522 | 5.61 | 48.3 | 12 | -0.00239
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-09 | 14.1 | 13.6 | 35 | 0.1 | 32.2 | 31.2 | 50 | 0.229 | 2.27 | 2.23 | 5 | 0.0161 | 5.5 | 7106453 | 5.66 | 49.4 | 12.6 | -0.00277
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-10 | 13 | 12.5 | 35 | 0.0945 | 31.8 | 30.4 | 50 | 0.231 | 2.38 | 2.29 | 5 | 0.0172 | 5.29 | 7250684 | 5.9 | 51.4 | 13.8 | -0.00282
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-11 | 12.2 | 11.5 | 35 | 0.0877 | 33.2 | 31.4 | 50 | 0.238 | 2.63 | 2.5 | 5 | 0.0189 | 5.12 | 7161838 | 5.84 | 51.7 | 13.9 | -0.00265
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-12 | 16.9 | 16.4 | 35 | 0.122 | 40.6 | 39.4 | 50 | 0.293 | 2.49 | 2.43 | 5 | 0.018 | 5.55 | 7215206 | 5.78 | 50 | 12.9 | -0.0026
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-13 | 19.6 | 19 | 35 | 0.117 | 45.5 | 44.3 | 50 | 0.273 | 2.4 | 2.34 | 5 | 0.0144 | 5.58 | 5987479 | 5.76 | 50 | 12.9 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-14 | 23.8 | 23.2 | 35 | 0.173 | 44.1 | 43.1 | 50 | 0.32 | 2.63 | 2.59 | 5 | 0.0191 | 5.63 | 7261996 | 5.84 | 50.2 | 13.1 | -0.00207
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-15 | 23.4 | 22.8 | 35 | 0.167 | 46.3 | 45.3 | 50 | 0.33 | 2.8 | 2.74 | 5 | 0.02 | 5.68 | 7133269 | 5.7 | 49.6 | 12.8 | -0.00234
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-16 | 20.1 | 20 | 35 | 0.145 | 43.5 | 43.2 | 50 | 0.314 | 2.82 | 2.8 | 5 | 0.0203 | 5.9 | 7212403 | 5.73 | 49 | 12.4 | -0.00229
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-17 | 21.7 | 21.5 | 35 | 0.155 | 45.5 | 45.1 | 50 | 0.324 | 2.7 | 2.68 | 5 | 0.0192 | 5.86 | 7116127 | 5.64 | 49 | 12.3 | -0.00229
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-18 | 19.6 | 19.6 | 35 | 0.14 | 43.8 | 44 | 50 | 0.314 | 2.57 | 2.61 | 5 | 0.0184 | 6.05 | 7159835 | 5.7 | 49.3 | 12.5 | -0.00223
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-19 | 22.2 | 22.1 | 35 | 0.158 | 45.4 | 45.1 | 50 | 0.322 | 2.75 | 2.73 | 5 | 0.0195 | 5.91 | 7102374 | 5.66 | 49.4 | 12.5 | -0.00212
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-20 | 17.2 | 17 | 35 | 0.118 | 43.7 | 43.3 | 50 | 0.3 | 2.72 | 2.71 | 5 | 0.0187 | 5.86 | 6868711 | 5.77 | 50.5 | 13.2 | -0.00197
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-21 | 20.4 | 20.2 | 35 | 0.147 | 45.5 | 44.9 | 50 | 0.326 | 2.74 | 2.7 | 5 | 0.0196 | 5.8 | 7168673 | 5.77 | 50.6 | 13.1 | -0.00173
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-22 | 20.1 | 19.8 | 35 | 0.145 | 44.7 | 44 | 50 | 0.322 | 2.25 | 2.22 | 5 | 0.0163 | 5.77 | 7214907 | 5.77 | 49.9 | 12.7 | -0.0016
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-23 | 20.9 | 20.5 | 35 | 0.152 | 45.9 | 45.1 | 50 | 0.333 | 2.1 | 2.1 | 5 | 0.0153 | 5.75 | 7271857 | 5.8 | 49.7 | 12.6 | -0.00168
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-24 | 18.5 | 18.2 | 35 | 0.136 | 44.6 | 43.9 | 50 | 0.327 | 2.36 | 2.32 | 5 | 0.0173 | 5.76 | 7322030 | 5.85 | 49.9 | 12.6 | -0.00175
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-25 | 17 | 16.4 | 35 | 0.125 | 46.1 | 44.6 | 50 | 0.341 | 2.49 | 2.4 | 5 | 0.0184 | 5.48 | 7382498 | 5.95 | 50.8 | 13.2 | -0.00162
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-26 | 16.6 | 16.2 | 35 | 0.12 | 45 | 43.9 | 50 | 0.324 | 2.77 | 2.72 | 5 | 0.0199 | 5.62 | 7207733 | 5.78 | 50.2 | 12.8 | -0.00186
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-27 | 18 | 17.8 | 35 | 0.122 | 46.1 | 45.6 | 50 | 0.313 | 2.8 | 2.77 | 5 | 0.019 | 5.83 | 6779579 | 5.62 | 49.2 | 12.4 | -0.00237
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-28 | 19.4 | 19.5 | 35 | 0.14 | 43.2 | 43.4 | 50 | 0.312 | 3.11 | 3.14 | 5 | 0.0225 | 6.07 | 7220865 | 5.73 | 49.1 | 12.3 | -0.00234
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-29 | 20.5 | 20.8 | 35 | 0.149 | 45.1 | 45.8 | 50 | 0.328 | 3.27 | 3.33 | 5 | 0.0237 | 6.21 | 7260803 | 5.75 | 48.8 | 12.2 | -0.00231
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-30 | 19.9 | 20.2 | 35 | 0.144 | 43.9 | 44.5 | 50 | 0.317 | 3.13 | 3.2 | 5 | 0.0226 | 6.2 | 7225557 | 5.73 | 49 | 12.3 | -0.00219
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-31 | 19.8 | 19.8 | 35 | 0.145 | 45.2 | 45.2 | 50 | 0.33 | 2.82 | 2.83 | 5 | 0.0206 | 6.02 | 7316915 | 5.85 | 49.9 | 12.8 | -0.00225
|  | 平均值 | 17.8 | 17.5 | / | / | 40.9 | 40.1 | / | / | 2.58 | 2.55 | / | / | 5.71 | 7104048 | 5.74 | 49.7 | 12.7 | -0.00229
|  | 最大值 | 23.8 | 23.2 | / | 0.173 | 46.3 | 45.8 | / | 0.341 | 3.27 | 3.33 | / | 0.0237 | 6.21 | 7382498 | 5.95 | 51.7 | 13.9 | -0.0016
|  | 最小值 | 12.2 | 11.5 | / | 0.0791 | 31.2 | 30.4 | / | 0.202 | 1.8 | 1.69 | / | 0.0125 | 5.02 | 5987479 | 5.55 | 48.2 | 11.9 | -0.00403
|  | 累计值 | -- | -- | / | 3.92 | -- | -- | / | 9 | -- | -- | / | 0.566 | -- | 220225499 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-03-01 至 2025-03-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-01 | 10.4 | 11.9 | 50 | 0.00266 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.7 | 264331 | 4.81 | 31 | 9.75 | -0.0132
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-02 | 10.9 | 11.2 | 50 | 0.00258 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.33 | 236329 | 4.18 | 26.3 | 8.39 | -0.00576
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-03 | 9.34 | 9.36 | 50 | 0.00218 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.17 | 233697 | 4.06 | 26 | 7.1 | -0.00918
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-04 | 9.44 | 9.39 | 50 | 0.0022 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.08 | 233214 | 4.07 | 27 | 7.19 | -0.0136
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-05 | 9.54 | 9.89 | 50 | 0.00226 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.56 | 247554 | 4.33 | 27.2 | 7.36 | -0.0141
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-06 | 7.88 | 8.79 | 50 | 0.00194 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.3 | 246065 | 4.32 | 27.2 | 7.55 | -0.0139
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-07 | 7.84 | 8.79 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.3 | 224342 | 3.96 | 27.2 | 8.14 | -0.00924
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-08 | 9.8 | 10.8 | 50 | 0.00193 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 199645 | 3.58 | 28.9 | 9.1 | -0.0106
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-09 | 8.58 | 8.8 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.3 | 204700 | 3.68 | 28.9 | 9.28 | -0.00776
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-10 | 10.4 | 10.5 | 50 | 0.0021 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.16 | 202724 | 3.65 | 28.8 | 9.39 | -0.00524
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-11 | 10.7 | 11.4 | 50 | 0.00245 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.77 | 230373 | 4.18 | 30.2 | 9.75 | -0.0078
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-12 | 7.77 | 7.79 | 50 | 0.00178 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.1 | 240492 | 4.32 | 29.7 | 9 | -0.0117
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-13 | 8.21 | 8.85 | 50 | 0.00196 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.1 | 237634 | 4.25 | 29.2 | 8.66 | -0.00812
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-14 | 9.56 | 9.65 | 50 | 0.00213 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.13 | 221984 | 3.97 | 28.1 | 9.06 | -0.0104
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-15 | 8.67 | 9.05 | 50 | 0.00221 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.52 | 253363 | 4.49 | 27.9 | 8.27 | -0.0119
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-16 | 8.61 | 8.71 | 50 | 0.00225 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.27 | 263360 | 4.57 | 25.7 | 7.11 | -0.00827
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-17 | 9.8 | 10.3 | 50 | 0.00256 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.66 | 263511 | 4.63 | 27.6 | 7.57 | -0.0116
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-18 | 9.06 | 9 | 50 | 0.00216 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.95 | 241771 | 4.21 | 26.4 | 7.29 | -0.0104
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-19 | 8.41 | 8.36 | 50 | 0.0018 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.01 | 212466 | 3.93 | 27.7 | 8.45 | -0.00678
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-20 | 11 | 10.9 | 50 | 0.00248 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.99 | 226378 | 4.06 | 29 | 8.99 | -0.0072
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-21 | 13 | 12.8 | 50 | 0.00303 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.96 | 229564 | 4.15 | 30.1 | 9.41 | -0.006
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-22 | 8.89 | 9.33 | 50 | 0.00225 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.66 | 258045 | 4.68 | 30.8 | 9.65 | -0.00681
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-23 | 9.24 | 9.26 | 50 | 0.00241 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.13 | 261321 | 4.71 | 30.3 | 9.07 | -0.00838
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-24 | 7.45 | 7.76 | 50 | 0.00194 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.51 | 259911 | 4.66 | 29.2 | 8.99 | -0.0102
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-25 | 9.35 | 9.65 | 50 | 0.00213 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.42 | 229290 | 4.17 | 30.7 | 9.9 | -0.00669
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-26 | 8.51 | 8.8 | 50 | 0.00198 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.37 | 244055 | 4.42 | 30.3 | 9.7 | -0.00762
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-27 | 9.64 | 9.57 | 50 | 0.00254 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.96 | 262319 | 4.63 | 27.9 | 7.98 | -0.0117
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-28 | 7.68 | 7.77 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.13 | 227299 | 4 | 27.1 | 7.98 | -0.00912
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-29 | 9.15 | 9.17 | 50 | 0.00212 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.01 | 232456 | 4.07 | 26.4 | 7.58 | -0.00826
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-30 | 9.45 | 9.41 | 50 | 0.00221 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.99 | 234266 | 4.14 | 27.7 | 8.04 | -0.00876
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-31 | 9.79 | 9.48 | 50 | 0.00238 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.59 | 242400 | 4.33 | 28.7 | 8.73 | -0.00771
|  | 平均值 | 9.29 | 9.56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.4 | 237576 | 4.23 | 28.4 | 8.53 | -0.00929
|  | 最大值 | 13 | 12.8 | / | 0.00303 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.7 | 264331 | 4.81 | 31 | 9.9 | -0.00524
|  | 最小值 | 7.45 | 7.76 | / | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.59 | 199645 | 3.58 | 25.7 | 7.1 | -0.0141
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.0679 | / | / | / | / | / | / | / | / | -- | 7364859 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-04-01 至 2025-04-30
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-04-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-04-01 至 2025-04-30
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-01 | 15.8 | 15.8 | 35 | 0.114 | 45.2 | 45.3 | 50 | 0.328 | 2.94 | 2.95 | 5 | 0.0213 | 6.04 | 7248609 | 5.82 | 50.2 | 13 | -0.00199
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-02 | 15.2 | 15.3 | 35 | 0.109 | 45.4 | 45.7 | 50 | 0.324 | 3.03 | 3.05 | 5 | 0.0216 | 6.11 | 7140108 | 5.73 | 50.1 | 13 | -0.00224
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-03 | 19 | 19.1 | 35 | 0.129 | 44.8 | 45.2 | 50 | 0.304 | 2.33 | 2.38 | 5 | 0.0158 | 6.15 | 6781502 | 5.6 | 48.8 | 12.2 | -0.00221
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-04 | 18.1 | 18 | 35 | 0.128 | 45.8 | 45.5 | 50 | 0.325 | 2.27 | 2.27 | 5 | 0.0161 | 5.89 | 7102292 | 5.65 | 49.3 | 12.5 | -0.00223
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-05 | 16.6 | 16.7 | 35 | 0.118 | 44.9 | 45.6 | 50 | 0.32 | 2.57 | 2.62 | 5 | 0.0183 | 6.21 | 7130070 | 5.61 | 48.2 | 11.8 | -0.00224
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-06 | 19.7 | 19.6 | 35 | 0.142 | 45.9 | 45.8 | 50 | 0.331 | 2.41 | 2.4 | 5 | 0.0174 | 5.94 | 7211826 | 5.72 | 49.1 | 12.3 | -0.00194
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-07 | 19.6 | 19.3 | 35 | 0.143 | 46.2 | 45.6 | 50 | 0.338 | 3.02 | 2.98 | 5 | 0.0221 | 5.81 | 7319397 | 5.9 | 50.8 | 13.3 | -0.00189
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-08 | 21 | 21.8 | 35 | 0.155 | 43.9 | 45.9 | 50 | 0.325 | 2.66 | 2.8 | 5 | 0.0197 | 6.62 | 7392548 | 5.87 | 49 | 12.3 | -0.00218
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-09 | 19.1 | 21.2 | 35 | 0.102 | 40 | 44.5 | 50 | 0.215 | 2.73 | 3.06 | 5 | 0.0147 | 7.54 | 5375216 | 5.6 | 47.6 | 11.4 | -0.00232
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-10 | 18.7 | 21.2 | 35 | 0.138 | 38.1 | 43.1 | 50 | 0.28 | 3.05 | 3.45 | 5 | 0.0224 | 7.75 | 7361797 | 5.76 | 47.7 | 11.4 | -0.002
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-11 | 17.5 | 19.2 | 35 | 0.129 | 39.9 | 43.9 | 50 | 0.294 | 3.01 | 3.3 | 5 | 0.0221 | 7.36 | 7373090 | 5.82 | 48.7 | 12 | -0.00214
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-12 | 20.5 | 23.6 | 35 | 0.153 | 37.5 | 43 | 50 | 0.279 | 2.83 | 3.27 | 5 | 0.021 | 7.93 | 7436226 | 5.77 | 46.8 | 11 | -0.00245
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-13 | 18.8 | 21.6 | 35 | 0.145 | 37.1 | 42.7 | 50 | 0.287 | 2.56 | 2.95 | 5 | 0.0198 | 7.97 | 7718864 | 5.95 | 46 | 10.6 | -0.0022
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-14 | 18.3 | 20.6 | 35 | 0.136 | 38.1 | 43 | 50 | 0.283 | 2.61 | 2.97 | 5 | 0.0194 | 7.71 | 7414613 | 5.76 | 46.8 | 11.1 | -0.0021
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-15 | 19.3 | 21.3 | 35 | 0.136 | 39 | 43.2 | 50 | 0.274 | 2.78 | 3.12 | 5 | 0.0195 | 7.45 | 7022880 | 5.48 | 47.4 | 11.3 | -0.00182
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-16 | 21.3 | 22.9 | 35 | 0.146 | 39.2 | 42.1 | 50 | 0.268 | 2.65 | 2.86 | 5 | 0.0181 | 7.03 | 6830516 | 5.63 | 48.8 | 12 | -0.00185
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-17 | 16.8 | 18.6 | 35 | 0.117 | 38.5 | 42.4 | 50 | 0.267 | 2.54 | 2.8 | 5 | 0.0176 | 7.39 | 6936353 | 5.73 | 49 | 12.2 | -0.00186
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-18 | 17.9 | 19.7 | 35 | 0.126 | 38.2 | 42.2 | 50 | 0.269 | 2.45 | 2.7 | 5 | 0.0172 | 7.42 | 7037299 | 5.49 | 47.3 | 11.3 | -0.0033
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-19 | 13.9 | 15.5 | 35 | 0.0989 | 38.2 | 42.6 | 50 | 0.271 | 2.71 | 3.05 | 5 | 0.0193 | 7.57 | 7100898 | 5.57 | 47.9 | 11.6 | -0.00217
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-20 | 17.8 | 19.5 | 35 | 0.126 | 37.9 | 41.6 | 50 | 0.268 | 2.9 | 3.18 | 5 | 0.0205 | 7.35 | 7083282 | 5.6 | 48.9 | 12.1 | -0.00194
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-21 | 18.1 | 20 | 35 | 0.129 | 37.8 | 41.8 | 50 | 0.27 | 2.59 | 2.86 | 5 | 0.0185 | 7.42 | 7149558 | 5.67 | 49 | 12.2 | -0.00205
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-22 | 17.5 | 19.7 | 35 | 0.126 | 37 | 41.6 | 50 | 0.266 | 2.76 | 3.13 | 5 | 0.0198 | 7.67 | 7180617 | 5.68 | 48.8 | 12.1 | -0.00223
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-23 | 20.1 | 22.2 | 35 | 0.143 | 38.3 | 42.4 | 50 | 0.273 | 2.89 | 3.21 | 5 | 0.0206 | 7.43 | 7116943 | 5.61 | 48.5 | 11.9 | -0.002
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-24 | 15.2 | 17.3 | 35 | 0.104 | 35.2 | 40 | 50 | 0.241 | 2.49 | 2.86 | 5 | 0.017 | 7.8 | 6835902 | 5.55 | 47 | 11.1 | -0.00221
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-25 | 13.8 | 15.3 | 35 | 0.0981 | 37.4 | 41.6 | 50 | 0.266 | 2.86 | 3.2 | 5 | 0.0204 | 7.51 | 7116538 | 5.57 | 47.7 | 11.5 | -0.00201
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-26 | 17.8 | 19.2 | 35 | 0.0934 | 38.2 | 41.4 | 50 | 0.198 | 2.73 | 2.98 | 5 | 0.0142 | 7.15 | 5200938 | 5.79 | 48.5 | 11.9 | -0.00179
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-27 | 15.8 | 13.9 | 35 | 0.0917 | 47.7 | 41.9 | 50 | 0.277 | 2.81 | 2.53 | 5 | 0.0163 | 3.91 | 5797201 | 4.72 | 51.6 | 13.9 | -0.00219
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-28 | 14 | 11.9 | 35 | 0.0858 | 44.9 | 38.4 | 50 | 0.276 | 2.87 | 2.48 | 5 | 0.0176 | 3.47 | 6152433 | 5.04 | 52.3 | 14.2 | -0.0019
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-29 | 11.8 | 10.4 | 35 | 0.0678 | 42.4 | 37.6 | 50 | 0.245 | 2.96 | 2.65 | 5 | 0.0172 | 4.11 | 5788862 | 4.93 | 51.9 | 13.9 | -0.00175
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-04-30 | 12.3 | 11 | 35 | 0.0654 | 44.1 | 39.3 | 50 | 0.234 | 2.88 | 2.57 | 5 | 0.0153 | 4.17 | 5304373 | 5.21 | 52.3 | 14.2 | -0.00203
|  | 平均值 | 17.4 | 18.4 | / | / | 40.9 | 42.8 | / | / | 2.73 | 2.89 | / | / | 6.66 | 6855358 | 5.59 | 48.9 | 12.2 | -0.00211
|  | 最大值 | 21.3 | 23.6 | / | 0.155 | 47.7 | 45.9 | / | 0.338 | 3.05 | 3.45 | / | 0.0224 | 7.97 | 7718864 | 5.95 | 52.3 | 14.2 | -0.00175
|  | 最小值 | 11.8 | 10.4 | / | 0.0654 | 35.2 | 37.6 | / | 0.198 | 2.27 | 2.27 | / | 0.0142 | 3.47 | 5200938 | 4.72 | 46 | 10.6 | -0.0033
|  | 累计值 | -- | -- | / | 3.6 | -- | -- | / | 8.4 | -- | -- | / | 0.561 | -- | 205660751 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-04-01 至 2025-04-30
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-01 | 8.71 | 8.73 | 50 | 0.00223 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.15 | 255863 | 4.58 | 29.4 | 8.75 | -0.00698
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-02 | 7.21 | 7.53 | 50 | 0.00188 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.56 | 273583 | 4.83 | 28.7 | 7.88 | -0.0128
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-03 | 8.08 | 8.27 | 50 | 0.00189 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.3 | 236800 | 4.23 | 28.9 | 8.71 | -0.00831
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-04 | 8.72 | 9.23 | 50 | 0.00221 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.76 | 255138 | 4.59 | 29.4 | 9.1 | -0.00608
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-05 | 8.67 | 8.46 | 50 | 0.00236 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.78 | 272738 | 4.85 | 29 | 8.2 | -0.0106
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-06 | 10.5 | 10.7 | 50 | 0.00283 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.4 | 274650 | 4.92 | 30.1 | 8.68 | -0.00773
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-07 | 10.7 | 11.7 | 50 | 0.00303 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.1 | 285256 | 5.21 | 32 | 9.83 | -0.00938
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-08 | 9.96 | 10.7 | 50 | 0.00277 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.87 | 279570 | 5.08 | 30.3 | 9.84 | -0.012
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-09 | 10.1 | 10.8 | 50 | 0.00266 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.77 | 272193 | 4.9 | 30.5 | 9.05 | -0.0135
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-10 | 11.5 | 11.9 | 50 | 0.00319 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.46 | 279201 | 5.05 | 31.5 | 9.16 | -0.0125
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-11 | 9.52 | 10 | 50 | 0.00267 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.5 | 283151 | 5.25 | 33.1 | 10.9 | -0.00758
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-12 | 12.3 | 12.7 | 50 | 0.00377 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.38 | 306601 | 5.46 | 27.3 | 9 | 0.00129
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-13 | 10.6 | 11.4 | 50 | 0.00326 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.81 | 306966 | 5.41 | 27.8 | 7.75 | -0.00912
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-14 | 9.7 | 11 | 50 | 0.00286 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.7 | 281300 | 5.05 | 30 | 9.09 | -0.0103
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-15 | 9.15 | 10.6 | 50 | 0.00202 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.9 | 214303 | 3.97 | 31.9 | 11.2 | -0.00548
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-16 | 9.92 | 10.2 | 50 | 0.00216 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.42 | 232166 | 4.25 | 32.3 | 9.95 | -0.00448
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-17 | 8.48 | 8.98 | 50 | 0.00209 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.66 | 244428 | 4.53 | 32.7 | 11 | -0.00729
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-18 | 9.81 | 10.5 | 50 | 0.00245 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.73 | 249998 | 4.57 | 29.6 | 10.6 | -0.012
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-19 | 9.65 | 10.3 | 50 | 0.00208 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.74 | 220631 | 3.99 | 30 | 9.54 | -0.0116
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-20 | 9.33 | 10 | 50 | 0.00195 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.87 | 207409 | 3.81 | 31.1 | 10.6 | -0.009
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-21 | 9.85 | 10.3 | 50 | 0.00221 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.52 | 220531 | 4.06 | 31.2 | 10.8 | -0.00562
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-22 | 10.8 | 11.4 | 50 | 0.00236 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.63 | 219375 | 4.02 | 30.9 | 10.4 | -0.00938
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-23 | 9.35 | 9.91 | 50 | 0.00181 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.65 | 201719 | 3.7 | 31.3 | 10.5 | -0.00565
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-24 | 10.3 | 10.6 | 50 | 0.00232 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.35 | 225883 | 4.06 | 29.4 | 9.16 | -0.00761
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-25 | 8.41 | 8.94 | 50 | 0.00169 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.73 | 197430 | 3.59 | 30.5 | 9.88 | -0.00779
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-26 | 8.84 | 9.47 | 50 | 0.00167 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.75 | 193247 | 3.55 | 31.6 | 10.6 | -0.00396
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-27 | 9.58 | 10.2 | 50 | 0.00211 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.81 | 220756 | 4.03 | 30.6 | 10.1 | -0.00907
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-28 | 7.63 | 10.2 | 50 | 0.00146 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.9 | 194203 | 3.7 | 34.8 | 12.7 | -0.0108
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-29 | 10.1 | 10.9 | 50 | 0.00208 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.98 | 220140 | 4.09 | 32.7 | 11.3 | -0.00429
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-04-30 | 10.8 | 11.5 | 50 | 0.00226 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.77 | 219654 | 4.08 | 32.5 | 11.2 | -0.00395
|  | 平均值 | 9.61 | 10.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.76 | 244829 | 4.45 | 30.7 | 9.85 | -0.00812
|  | 最大值 | 12.3 | 12.7 | / | 0.00377 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.9 | 306966 | 5.46 | 34.8 | 12.7 | 0.00129
|  | 最小值 | 7.21 | 7.53 | / | 0.00146 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.78 | 193247 | 3.55 | 27.3 | 7.75 | -0.0135
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.0703 | / | / | / | / | / | / | / | / | -- | 7344883 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-05-01 至 2025-05-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-05-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-05-01 至 2025-05-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-01 | 12.9 | 11.6 | 35 | 0.0788 | 42.4 | 38.3 | 50 | 0.259 | 2.71 | 2.45 | 5 | 0.0158 | 4.36 | 6102346 | 5.19 | 51.7 | 13.9 | -0.002
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-02 | 16.6 | 14.6 | 35 | 0.107 | 43.4 | 38.1 | 50 | 0.279 | 2.5 | 2.19 | 5 | 0.0161 | 3.92 | 6440097 | 5.32 | 52.9 | 14.8 | -0.00215
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-03 | 17.5 | 15.8 | 35 | 0.111 | 42.4 | 38.2 | 50 | 0.269 | 2.35 | 2.13 | 5 | 0.0149 | 4.37 | 6352108 | 5.17 | 51.5 | 13.8 | -0.00213
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-04 | 16.8 | 14.8 | 35 | 0.105 | 44.3 | 39.1 | 50 | 0.277 | 2.42 | 2.17 | 5 | 0.0151 | 3.99 | 6245204 | 5.1 | 51.9 | 14 | -0.00193
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-05 | 16.1 | 14.1 | 35 | 0.102 | 43.4 | 38 | 50 | 0.273 | 2.5 | 2.21 | 5 | 0.0158 | 3.87 | 6295362 | 5.18 | 52.7 | 14.5 | -0.00218
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-06 | 14.1 | 12.4 | 35 | 0.0879 | 45.3 | 39.8 | 50 | 0.282 | 2.5 | 2.2 | 5 | 0.0156 | 3.92 | 6229728 | 5.11 | 52.3 | 14.3 | -0.00232
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-07 | 14.5 | 12.7 | 35 | 0.0893 | 44.8 | 39.2 | 50 | 0.275 | 2.3 | 2.01 | 5 | 0.0141 | 3.86 | 6143835 | 5 | 51.5 | 13.8 | -0.00212
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-08 | 15 | 13 | 35 | 0.0855 | 45.6 | 39.6 | 50 | 0.26 | 2.26 | 1.96 | 5 | 0.0129 | 3.7 | 5702655 | 5.09 | 52.1 | 14.1 | -0.00203
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-09 | 14.9 | 13.1 | 35 | 0.0941 | 44.3 | 39.1 | 50 | 0.28 | 2.25 | 1.99 | 5 | 0.0142 | 3.98 | 6315325 | 5.15 | 51.6 | 13.9 | -0.00252
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-10 | 15.5 | 13.6 | 35 | 0.0963 | 44 | 38.6 | 50 | 0.273 | 2.4 | 2.11 | 5 | 0.0149 | 3.89 | 6205474 | 5.07 | 51.9 | 14 | -0.00229
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-11 | 13.6 | 11.9 | 35 | 0.084 | 43.6 | 38.2 | 50 | 0.269 | 2.41 | 2.12 | 5 | 0.0149 | 3.87 | 6177349 | 5.04 | 51.9 | 14 | -0.00205
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-12 | 16.2 | 14.3 | 35 | 0.102 | 44.3 | 39.2 | 50 | 0.28 | 2.53 | 2.23 | 5 | 0.0159 | 4.02 | 6303397 | 5.18 | 52.6 | 14.4 | -0.00192
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-13 | 13.7 | 12.1 | 35 | 0.0882 | 44.2 | 39.2 | 50 | 0.284 | 2.56 | 2.29 | 5 | 0.0165 | 4.09 | 6426753 | 5.34 | 53.5 | 15 | -0.0019
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-14 | 15.7 | 14 | 35 | 0.101 | 43.6 | 38.8 | 50 | 0.279 | 2.38 | 2.12 | 5 | 0.0153 | 4.14 | 6406769 | 5.32 | 53.4 | 15.1 | -0.00205
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-15 | 11.9 | 10.6 | 35 | 0.0719 | 42.7 | 38.1 | 50 | 0.258 | 2.4 | 2.17 | 5 | 0.0145 | 4.14 | 6030949 | 5.2 | 52.9 | 14.8 | -0.0021
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-16 | 16.2 | 14.1 | 35 | 0.102 | 44.2 | 38.5 | 50 | 0.279 | 2.45 | 2.14 | 5 | 0.0155 | 3.78 | 6313984 | 5.27 | 53.8 | 15.3 | -0.0021
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-17 | 12.2 | 10.8 | 35 | 0.0753 | 40.8 | 36.4 | 50 | 0.254 | 2.5 | 2.23 | 5 | 0.0155 | 4.15 | 6210341 | 5.1 | 52.5 | 14.4 | -0.00214
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-18 | 14.1 | 12.5 | 35 | 0.0894 | 43.2 | 38.2 | 50 | 0.272 | 2.61 | 2.32 | 5 | 0.0164 | 4.01 | 6295280 | 5.16 | 52.2 | 14.2 | -0.002
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-19 | 12.5 | 11 | 35 | 0.0833 | 42.9 | 37.8 | 50 | 0.285 | 2.78 | 2.44 | 5 | 0.0184 | 3.95 | 6632490 | 5.5 | 53.5 | 15 | -0.002
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-20 | 12.7 | 11.1 | 35 | 0.0842 | 43.5 | 38.2 | 50 | 0.289 | 2.73 | 2.4 | 5 | 0.0182 | 3.92 | 6651412 | 5.56 | 54.3 | 15.5 | -0.00179
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-21 | 12.7 | 11.5 | 35 | 0.084 | 41.3 | 37.3 | 50 | 0.274 | 3.26 | 2.94 | 5 | 0.0216 | 4.39 | 6621721 | 5.51 | 53.6 | 15.1 | -0.00184
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-22 | 13.5 | 12.3 | 35 | 0.0837 | 42 | 38.4 | 50 | 0.26 | 2.75 | 2.52 | 5 | 0.0171 | 4.58 | 6188153 | 5.26 | 51.5 | 13.8 | -0.00202
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-23 | 9.16 | 8.2 | 35 | 0.0579 | 41.4 | 37.2 | 50 | 0.262 | 2.56 | 2.31 | 5 | 0.0161 | 4.27 | 6312232 | 5.17 | 52.2 | 14.3 | -0.0023
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-24 | 14.6 | 12.9 | 35 | 0.0914 | 42.3 | 37.5 | 50 | 0.264 | 2.38 | 2.11 | 5 | 0.0149 | 4.07 | 6244260 | 5.12 | 52.2 | 14.3 | -0.00206
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-25 | 14.2 | 12.6 | 35 | 0.0893 | 43.8 | 38.9 | 50 | 0.274 | 2.27 | 2.03 | 5 | 0.0142 | 4.11 | 6263780 | 5.12 | 52 | 14.1 | -0.00197
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-26 | 14.3 | 12.7 | 35 | 0.0903 | 42.8 | 37.9 | 50 | 0.269 | 2.31 | 2.04 | 5 | 0.0145 | 4.04 | 6291912 | 5.17 | 52.4 | 14.4 | -0.00193
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-27 | 9.98 | 8.81 | 35 | 0.0633 | 42.9 | 37.9 | 50 | 0.271 | 2.43 | 2.21 | 5 | 0.0154 | 4.01 | 6321936 | 5.23 | 53.1 | 14.8 | -0.00187
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-28 | 14.5 | 13 | 35 | 0.0934 | 38.6 | 34.5 | 50 | 0.248 | 2.43 | 2.18 | 5 | 0.0156 | 4.17 | 6412771 | 5.31 | 53.2 | 14.8 | -0.00188
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-29 | 11.3 | 9.99 | 35 | 0.0688 | 36.9 | 32.8 | 50 | 0.225 | 2.53 | 2.25 | 5 | 0.0154 | 4.1 | 6084545 | 5.26 | 53.3 | 14.9 | -0.00195
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-30 | 13.3 | 11.8 | 35 | 0.0853 | 36.5 | 32.3 | 50 | 0.233 | 2.78 | 2.48 | 5 | 0.0178 | 4.07 | 6402151 | 5.31 | 53.4 | 15 | -0.00195
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-05-31 | 8.2 | 7.35 | 35 | 0.0527 | 37.6 | 33.8 | 50 | 0.24 | 2.65 | 2.38 | 5 | 0.0169 | 4.3 | 6392170 | 5.28 | 53 | 14.7 | -0.00191
|  | 平均值 | 13.8 | 12.2 | / | / | 42.5 | 37.7 | / | / | 2.51 | 2.24 | / | / | 4.07 | 6290854 | 5.22 | 52.6 | 14.5 | -0.00205
|  | 最大值 | 17.5 | 15.8 | / | 0.111 | 45.6 | 39.8 | / | 0.289 | 3.26 | 2.94 | / | 0.0216 | 4.58 | 6651412 | 5.56 | 54.3 | 15.5 | -0.00179
|  | 最小值 | 8.2 | 7.35 | / | 0.0527 | 36.5 | 32.3 | / | 0.225 | 2.25 | 1.96 | / | 0.0129 | 3.7 | 5702655 | 5 | 51.5 | 13.8 | -0.00252
|  | 累计值 | -- | -- | / | 2.7 | -- | -- | / | 8.3 | -- | -- | / | 0.49 | -- | 195016489 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-05-01 至 2025-05-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-01 | 10.6 | 11 | 50 | 0.00242 | 9.57 | 232211 | 4.24 | 30.8 | 10 | -0.00815
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-02 | 8.5 | 9.12 | 50 | 0.00201 | 10 | 237355 | 4.35 | 31.4 | 10.4 | -0.00819
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-03 | 8.25 | 8.96 | 50 | 0.0021 | 9.98 | 248893 | 4.47 | 29.8 | 9.05 | -0.0096
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-04 | 11.2 | 11.9 | 50 | 0.00261 | 9.69 | 228022 | 4.13 | 30.5 | 9.61 | -0.00826
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-05 | 11 | 12 | 50 | 0.00262 | 9.97 | 242011 | 4.44 | 31.4 | 10.4 | -0.00831
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-06 | 10 | 10.4 | 50 | 0.00236 | 9.43 | 237095 | 4.32 | 30.2 | 10 | -0.00862
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-07 | 9.99 | 10.7 | 50 | 0.00217 | 9.78 | 224786 | 4.1 | 31 | 10.2 | -0.0105
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-08 | 10.4 | 11.5 | 50 | 0.00231 | 10.2 | 223862 | 4.14 | 31.8 | 10.9 | -0.0076
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-09 | 10.7 | 11.6 | 50 | 0.00248 | 9.93 | 231427 | 4.25 | 30.5 | 10.8 | -0.0105
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-10 | 9.97 | 10.2 | 50 | 0.00203 | 9.37 | 206772 | 3.76 | 29.8 | 10.1 | -0.00653
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-11 | 8.25 | 8.92 | 50 | 0.00184 | 9.96 | 220437 | 4.02 | 30.6 | 10.2 | -0.00455
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-12 | 9.73 | 10.4 | 50 | 0.00214 | 9.77 | 220062 | 4.09 | 32.7 | 11.3 | -0.00403
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-13 | 9.89 | 10.9 | 50 | 0.00216 | 10.1 | 220341 | 4.14 | 33.6 | 11.9 | -0.00274
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-14 | 10.6 | 11.6 | 50 | 0.00241 | 10.1 | 228444 | 4.46 | 32.8 | 11.7 | -0.00651
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-15 | 9.53 | 10.1 | 50 | 0.00229 | 9.73 | 241923 | 4.47 | 31.9 | 10.9 | -0.0111
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-16 | 9.53 | 9.98 | 50 | 0.00218 | 9.54 | 226242 | 4.27 | 33.8 | 12.3 | -0.00546
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-17 | 9.76 | 10.8 | 50 | 0.00239 | 10.2 | 245072 | 4.5 | 31.2 | 10.4 | -0.00631
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-18 | 10.9 | 11.7 | 50 | 0.00227 | 9.9 | 208830 | 3.81 | 31 | 10.2 | -0.0065
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-19 | 9.53 | 10 | 50 | 0.00196 | 9.8 | 203752 | 3.86 | 34 | 12.6 | -0.000288
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-20 | 8.55 | 9.82 | 50 | 0.00162 | 10.3 | 184391 | 4.06 | 36.1 | 13.3 | -0.00245
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-21 | 10 | 11 | 50 | 0.00235 | 10.1 | 245010 | 4.65 | 34.7 | 12.6 | -0.00708
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-22 | 9.54 | 10.5 | 50 | 0.00234 | 10.2 | 243839 | 4.49 | 31.2 | 10.8 | -0.00985
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-23 | 7.44 | 8.32 | 50 | 0.00159 | 10.3 | 214287 | 3.96 | 31.4 | 11 | -0.00932
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-24 | 8.11 | 8.8 | 50 | 0.00163 | 9.94 | 199908 | 3.69 | 31.7 | 11 | -0.00632
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-25 | 9.7 | 10.4 | 50 | 0.00212 | 9.83 | 219358 | 4.06 | 32.2 | 11 | -0.00511
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-26 | 9.36 | 10.3 | 50 | 0.00204 | 10.1 | 216365 | 4.02 | 32.6 | 11.2 | -0.00588
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-27 | 9.16 | 10.2 | 50 | 0.002 | 10.3 | 216376 | 4.04 | 33.3 | 11.5 | -0.00605
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-28 | 11.9 | 13.1 | 50 | 0.00245 | 10.1 | 213205 | 4 | 33.8 | 11.9 | -0.00521
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-29 | 11.5 | 13.1 | 50 | 0.00243 | 10.5 | 209454 | 3.91 | 33.1 | 11.6 | -0.00492
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-30 | 9.74 | 11 | 50 | 0.00217 | 10.5 | 222933 | 4.15 | 33.3 | 11.2 | -0.00525
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-05-31 | 10.8 | 12.5 | 50 | 0.00252 | 10.6 | 234535 | 4.42 | 34.4 | 11.9 | -0.00766
|  | 平均值 | 9.81 | 10.7 | / | / | 9.99 | 224103 | 4.17 | 32.1 | 11 | -0.00674
|  | 最大值 | 11.9 | 13.1 | / | 0.00262 | 10.6 | 248893 | 4.65 | 36.1 | 13.3 | -0.000288
|  | 最小值 | 7.44 | 8.32 | / | 0.00159 | 9.37 | 184391 | 3.69 | 29.8 | 9.05 | -0.0111
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.068 | -- | 6947198 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-06-01 至 2025-06-30
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-06-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-06-01 至 2025-06-30
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-01 | 13.8 | 12.3 | 35 | 0.0852 | 35 | 31.3 | 50 | 0.215 | 2.47 | 2.22 | 5 | 0.0152 | 4.22 | 6152908 | 5.07 | 52.7 | 14.6 | -0.00192
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-02 | 16.6 | 14.9 | 35 | 0.102 | 34.5 | 30.9 | 50 | 0.213 | 2.26 | 2.04 | 5 | 0.014 | 4.26 | 6181128 | 5.04 | 51.9 | 14 | -0.00189
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-03 | 16.7 | 14.7 | 35 | 0.0995 | 35.7 | 31.5 | 50 | 0.213 | 2.27 | 2 | 5 | 0.0135 | 3.99 | 5953166 | 4.85 | 51.7 | 13.9 | -0.0019
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-04 | 11.8 | 10.6 | 35 | 0.07 | 35.5 | 31.8 | 50 | 0.21 | 2.26 | 2.02 | 5 | 0.0134 | 4.23 | 5914340 | 4.78 | 51.1 | 13.4 | -0.00185
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-05 | 13.3 | 11.8 | 35 | 0.0764 | 36.4 | 32.4 | 50 | 0.209 | 2.23 | 1.99 | 5 | 0.0128 | 4.09 | 5743451 | 4.89 | 51.9 | 14 | -0.0019
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-06 | 10.8 | 9.45 | 35 | 0.0645 | 34.3 | 30 | 50 | 0.205 | 2.35 | 2.1 | 5 | 0.014 | 3.86 | 5966645 | 4.95 | 53.4 | 15 | -0.00178
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-07 | 11.3 | 9.99 | 35 | 0.0687 | 35.2 | 31.2 | 50 | 0.215 | 2.51 | 2.24 | 5 | 0.0153 | 4.07 | 6088472 | 5.07 | 53.7 | 15.2 | -0.0018
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-08 | 7.22 | 6.28 | 35 | 0.0462 | 35.5 | 30.9 | 50 | 0.228 | 2.71 | 2.36 | 5 | 0.0174 | 3.77 | 6416336 | 5.34 | 53.7 | 15.2 | -0.00183
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-09 | 12.6 | 11 | 35 | 0.0823 | 36.2 | 31.6 | 50 | 0.236 | 2.46 | 2.16 | 5 | 0.016 | 3.83 | 6510269 | 5.42 | 53.7 | 15.2 | -0.00194
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-10 | 12.5 | 11 | 35 | 0.0801 | 35 | 30.9 | 50 | 0.226 | 2.55 | 2.25 | 5 | 0.0164 | 4.01 | 6438934 | 5.33 | 53.2 | 14.8 | -0.00189
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-11 | 9.52 | 8.38 | 35 | 0.0608 | 35.7 | 31.4 | 50 | 0.227 | 2.75 | 2.44 | 5 | 0.0175 | 3.98 | 6371773 | 5.26 | 53 | 14.7 | -0.00192
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-12 | 8.07 | 7.08 | 35 | 0.0497 | 35.3 | 30.9 | 50 | 0.22 | 2.72 | 2.43 | 5 | 0.0169 | 3.89 | 6203578 | 5.35 | 53.1 | 14.7 | -0.002
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-13 | 12.3 | 10.7 | 35 | 0.0831 | 35.9 | 31.2 | 50 | 0.243 | 2.42 | 2.1 | 5 | 0.0164 | 3.75 | 6766008 | 5.65 | 54 | 15.4 | -0.00196
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-14 | 12.4 | 10.8 | 35 | 0.0839 | 36.7 | 32.2 | 50 | 0.249 | 2.46 | 2.17 | 5 | 0.0167 | 3.87 | 6789652 | 5.66 | 54 | 15.3 | -0.00199
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-15 | 12.7 | 11 | 35 | 0.0847 | 36.4 | 31.8 | 50 | 0.243 | 2.51 | 2.23 | 5 | 0.0168 | 3.81 | 6689294 | 5.54 | 53.2 | 14.8 | -0.0021
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-16 | 11.6 | 10.1 | 35 | 0.0775 | 37.4 | 32.5 | 50 | 0.25 | 2.54 | 2.22 | 5 | 0.017 | 3.71 | 6670087 | 5.48 | 52.6 | 14.4 | -0.00188
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-17 | 12.2 | 10.6 | 35 | 0.082 | 36.3 | 31.5 | 50 | 0.244 | 2.41 | 2.11 | 5 | 0.0162 | 3.69 | 6726559 | 5.55 | 53 | 14.7 | -0.00183
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-18 | 12.6 | 11 | 35 | 0.0846 | 35.3 | 30.9 | 50 | 0.236 | 2.23 | 1.98 | 5 | 0.015 | 3.83 | 6698950 | 5.56 | 53.4 | 15 | -0.00199
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-19 | 12.6 | 11.1 | 35 | 0.081 | 35.6 | 31.3 | 50 | 0.229 | 2.55 | 2.24 | 5 | 0.0164 | 3.89 | 6432922 | 5.55 | 53.2 | 14.8 | -0.00204
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-20 | 9.93 | 8.64 | 35 | 0.0664 | 37.9 | 33 | 50 | 0.253 | 2.6 | 2.3 | 5 | 0.0174 | 3.75 | 6687917 | 5.55 | 53.5 | 15 | -0.00179
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-21 | 8.24 | 7.13 | 35 | 0.0545 | 39.3 | 34.1 | 50 | 0.26 | 2.6 | 2.3 | 5 | 0.0172 | 3.71 | 6625802 | 5.47 | 53.1 | 14.7 | -0.00166
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-22 | 7.4 | 6.45 | 35 | 0.0491 | 40.5 | 35.3 | 50 | 0.269 | 2.65 | 2.34 | 5 | 0.0175 | 3.78 | 6625839 | 5.48 | 53.2 | 14.7 | -0.00173
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-23 | 10.7 | 9.36 | 35 | 0.0717 | 39.9 | 34.9 | 50 | 0.267 | 2.58 | 2.27 | 5 | 0.0173 | 3.83 | 6692464 | 5.54 | 53.3 | 14.8 | -0.00171
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-24 | 4.61 | 4.03 | 35 | 0.031 | 39 | 34.1 | 50 | 0.262 | 2.58 | 2.28 | 5 | 0.0173 | 3.86 | 6716304 | 5.58 | 53.7 | 15.1 | -0.00158
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-25 | 9.87 | 8.6 | 35 | 0.0663 | 39.6 | 34.6 | 50 | 0.266 | 2.54 | 2.22 | 5 | 0.0171 | 3.84 | 6723490 | 5.59 | 53.7 | 15.1 | -0.00167
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-26 | 7.94 | 6.95 | 35 | 0.0502 | 38.8 | 34 | 50 | 0.246 | 2.96 | 2.59 | 5 | 0.0187 | 3.88 | 6335083 | 5.5 | 53.7 | 15.1 | -0.00168
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-27 | 10.7 | 9.36 | 35 | 0.0715 | 40.5 | 35.3 | 50 | 0.27 | 2.62 | 2.3 | 5 | 0.0175 | 3.81 | 6672175 | 5.52 | 53.2 | 14.8 | -0.00165
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-28 | 10.3 | 9.06 | 35 | 0.0694 | 44.7 | 39.2 | 50 | 0.3 | 2.8 | 2.46 | 5 | 0.0188 | 3.9 | 6710155 | 5.58 | 53.7 | 15.1 | -0.00169
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-29 | 10.3 | 8.82 | 35 | 0.0681 | 46.3 | 39.9 | 50 | 0.307 | 2.98 | 2.57 | 5 | 0.0198 | 3.59 | 6634812 | 5.54 | 54.1 | 15.4 | -0.00171
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-06-30 | 11.6 | 10.1 | 35 | 0.0776 | 47.9 | 41.9 | 50 | 0.322 | 3.1 | 2.77 | 5 | 0.0208 | 3.87 | 6725655 | 5.62 | 54.2 | 15.4 | -0.00175
|  | 平均值 | 11.1 | 9.71 | / | / | 37.7 | 33.1 | / | / | 2.56 | 2.26 | / | / | 3.89 | 6462139 | 5.38 | 53.2 | 14.8 | -0.00183
|  | 最大值 | 16.7 | 14.9 | / | 0.102 | 47.9 | 41.9 | / | 0.322 | 3.1 | 2.77 | / | 0.0208 | 4.26 | 6789652 | 5.66 | 54.2 | 15.4 | -0.00158
|  | 最小值 | 4.61 | 4.03 | / | 0.031 | 34.3 | 30 | / | 0.205 | 2.23 | 1.98 | / | 0.0128 | 3.59 | 5743451 | 4.78 | 51.1 | 13.4 | -0.0021
|  | 累计值 | -- | -- | / | 2.14 | -- | -- | / | 7.33 | -- | -- | / | 0.496 | -- | 193864168 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-06-01 至 2025-06-30
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-01 | 11.8 | 12.9 | 50 | 0.00282 | 10.1 | 237689 | 4.51 | 34.6 | 12.4 | -0.00968
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-02 | 10.8 | 12.4 | 50 | 0.00262 | 10.6 | 243154 | 4.57 | 34.3 | 11.8 | -0.00836
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-03 | 9.38 | 10.7 | 50 | 0.00233 | 10.5 | 246494 | 4.64 | 34.5 | 11.9 | -0.00579
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-04 | 8.97 | 10.2 | 50 | 0.0022 | 10.6 | 251667 | 4.66 | 33.7 | 10.6 | -0.00692
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-05 | 9.28 | 9.79 | 50 | 0.00231 | 9.67 | 249436 | 5.02 | 40.1 | 15.9 | -0.00547
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-06 | 8.82 | 8.71 | 50 | 0.00226 | 8.92 | 256115 | 5.43 | 45.2 | 19 | -0.00686
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-07 | 9.58 | 9.17 | 50 | 0.003 | 8.6 | 316162 | 6.75 | 46.1 | 19.4 | -0.0149
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-08 | 9.25 | 9.18 | 50 | 0.00264 | 8.86 | 281970 | 6.15 | 47.4 | 20.6 | -0.0131
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-09 | 8.09 | 7.94 | 50 | 0.00232 | 8.82 | 284363 | 6.2 | 47.1 | 20.8 | -0.00865
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-10 | 8.64 | 8.32 | 50 | 0.00257 | 8.6 | 295744 | 6.26 | 46.2 | 18.5 | -0.0139
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-11 | 10.1 | 9.86 | 50 | 0.00277 | 8.7 | 275751 | 6.09 | 46.2 | 18.6 | -0.0108
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-12 | 9.48 | 9.49 | 50 | 0.00287 | 9.06 | 297295 | 6.28 | 45.7 | 18.5 | -0.00849
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-13 | 10.2 | 9.94 | 50 | 0.00311 | 8.71 | 306984 | 6.52 | 46.1 | 18.8 | -0.0121
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-14 | 7.3 | 7.51 | 50 | 0.00224 | 9.37 | 308037 | 6.63 | 46.6 | 19.8 | -0.0107
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-15 | 7.94 | 7.94 | 50 | 0.00244 | 9.02 | 306647 | 6.55 | 45.5 | 19.4 | -0.0102
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-16 | 9.06 | 9.26 | 50 | 0.00291 | 9.26 | 317371 | 6.6 | 44.3 | 17.6 | -0.00821
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-17 | 9.23 | 9.07 | 50 | 0.00271 | 8.82 | 295583 | 6.23 | 45.8 | 18.5 | -0.00813
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-18 | 10.9 | 10.9 | 50 | 0.00307 | 9.06 | 290826 | 6.32 | 46.7 | 20.7 | -0.00636
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-19 | 11.7 | 12.1 | 50 | 0.00391 | 9.34 | 334600 | 7.17 | 46.3 | 19.5 | -0.0177
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-20 | 10.5 | 10.5 | 50 | 0.00338 | 9.03 | 324051 | 6.84 | 46.1 | 18.4 | -0.018
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-21 | 8.6 | 8.24 | 50 | 0.00251 | 8.73 | 305422 | 6.41 | 46.2 | 18 | -0.0127
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-22 | 10.5 | 9.82 | 50 | 0.00302 | 8.17 | 285463 | 6.15 | 47.1 | 19.8 | -0.01
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-23 | 9.17 | 8.65 | 50 | 0.00276 | 8.22 | 297667 | 6.32 | 46.3 | 18.8 | -0.0094
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-24 | 5.51 | 5.44 | 50 | 0.00164 | 8.97 | 297025 | 6.29 | 46.3 | 18.6 | -0.00888
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-25 | 9.33 | 9.3 | 50 | 0.00269 | 8.99 | 301146 | 6.39 | 46 | 19 | -0.00751
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-26 | 8.38 | 8.7 | 50 | 0.00265 | 9.45 | 316534 | 6.66 | 45.6 | 18.3 | -0.0142
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-27 | 10.5 | 9.9 | 50 | 0.00304 | 8.26 | 290443 | 6.21 | 46.3 | 19.3 | -0.0157
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-28 | 10.1 | 9.64 | 50 | 0.00302 | 8.38 | 296722 | 6.4 | 46.6 | 19.9 | -0.0145
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-29 | 9.25 | 8.78 | 50 | 0.00281 | 8.45 | 304903 | 6.52 | 46.7 | 19.3 | -0.0148
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-06-30 | 6.43 | 6.63 | 50 | 0.0019 | 9.56 | 301332 | 6.46 | 46.8 | 19.5 | -0.0121
|  | 平均值 | 9.29 | 9.37 | / | / | 9.09 | 290553 | 6.11 | 44.4 | 18 | -0.0108
|  | 最大值 | 11.8 | 12.9 | / | 0.00391 | 10.6 | 334600 | 7.17 | 47.4 | 20.8 | -0.00547
|  | 最小值 | 5.51 | 5.44 | / | 0.00164 | 8.17 | 237689 | 4.51 | 33.7 | 10.6 | -0.018
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.0805 | -- | 8716596 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-07-01 至 2025-07-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-02 | 9.07 | 7.94 | 35 | 0.0359 | 44.3 | 38.6 | 50 | 0.16 | 0.214 | 0.187 | 5 | 0.000733 | 3.79 | 3603394 | 4.57 | 51.2 | 14.1 | 0.00191
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-03 | 11.4 | 9.93 | 35 | 0.0767 | 46 | 40.1 | 50 | 0.309 | 0.213 | 0.185 | 5 | 0.00139 | 3.79 | 6993458 | 4.89 | 54.5 | 16.5 | 0.00101
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-04 | 10.6 | 9.21 | 35 | 0.0742 | 44.9 | 39 | 50 | 0.3 | 0.277 | 0.241 | 5 | 0.00201 | 3.77 | 7282374 | 5.12 | 55.2 | 16.6 | -0.00396
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-05 | 11.5 | 9.95 | 35 | 0.0838 | 46.1 | 39.8 | 50 | 0.335 | 0.255 | 0.22 | 5 | 0.00185 | 3.64 | 7269351 | 5.09 | 55.3 | 16.3 | -0.00137
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-06 | 8.33 | 7.18 | 35 | 0.0606 | 46.8 | 40.4 | 50 | 0.341 | 0.294 | 0.254 | 5 | 0.00214 | 3.62 | 7297958 | 5.13 | 55.2 | 16.6 | -0.00288
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-07 | 13 | 11.3 | 35 | 0.0973 | 45.7 | 39.9 | 50 | 0.343 | 0.277 | 0.241 | 5 | 0.00207 | 3.8 | 7491083 | 5.25 | 54.6 | 16.6 | -0.00705
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-08 | 12.2 | 10.6 | 35 | 0.0904 | 46.1 | 40 | 50 | 0.342 | 0.255 | 0.221 | 5 | 0.00189 | 3.69 | 7416264 | 5.21 | 55.2 | 16.6 | -0.00832
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-09 | 12.7 | 11 | 35 | 0.093 | 47.3 | 41 | 50 | 0.345 | 0.237 | 0.206 | 5 | 0.00173 | 3.69 | 7298294 | 5.06 | 54.2 | 15.8 | -0.0069
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-10 | 15.8 | 13.9 | 35 | 0.111 | 45.1 | 39.7 | 50 | 0.319 | 0.251 | 0.221 | 5 | 0.00177 | 3.94 | 7377703 | 5.08 | 54 | 15.4 | -0.0077
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-11 | 12.1 | 10.6 | 35 | 0.0892 | 46.6 | 40.8 | 50 | 0.343 | 0.259 | 0.226 | 5 | 0.0019 | 3.86 | 7366881 | 5.09 | 54.2 | 15.5 | -0.00732
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-12 | 13.8 | 12.1 | 35 | 0.101 | 45.9 | 40.3 | 50 | 0.336 | 0.265 | 0.232 | 5 | 0.00194 | 3.9 | 7331039 | 5.06 | 54.1 | 15.5 | -0.0094
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-13 | 13.4 | 11.6 | 35 | 0.0975 | 46.4 | 40.1 | 50 | 0.337 | 0.263 | 0.228 | 5 | 0.00191 | 3.65 | 7258077 | 5.01 | 54.1 | 15.3 | -0.00867
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-14 | 13.3 | 11.6 | 35 | 0.0983 | 46.7 | 40.8 | 50 | 0.346 | 0.279 | 0.243 | 5 | 0.00206 | 3.8 | 7398522 | 5.05 | 53.2 | 14.6 | -0.0069
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-15 | 13 | 11.4 | 35 | 0.0967 | 46.5 | 40.6 | 50 | 0.345 | 0.253 | 0.222 | 5 | 0.00188 | 3.84 | 7422770 | 5.03 | 52.7 | 14.3 | -0.00506
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-16 | 14.8 | 13 | 35 | 0.112 | 45.5 | 40.1 | 50 | 0.344 | 0.261 | 0.23 | 5 | 0.00198 | 3.98 | 7569346 | 5.17 | 53.3 | 14.8 | -0.00835
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-17 | 15.9 | 13.9 | 35 | 0.115 | 46.5 | 40.8 | 50 | 0.307 | 0.277 | 0.242 | 5 | 0.002 | 3.87 | 7575941 | 5.18 | 53.5 | 14.9 | -0.0146
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-18 | 10.8 | 9.32 | 35 | 0.08 | 47.1 | 40.7 | 50 | 0.349 | 0.335 | 0.29 | 5 | 0.00249 | 3.66 | 7421752 | 5.1 | 53.8 | 15.2 | -0.0096
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-19 | 11.9 | 10.2 | 35 | 0.0868 | 47.7 | 40.9 | 50 | 0.349 | 0.356 | 0.305 | 5 | 0.0026 | 3.5 | 7312552 | 5.05 | 53.8 | 15.5 | -0.00786
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-20 | 11.6 | 9.93 | 35 | 0.0849 | 45.8 | 39.4 | 50 | 0.336 | 0.283 | 0.243 | 5 | 0.00208 | 3.52 | 7336078 | 5.09 | 54.1 | 15.8 | -0.00639
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-21 | 14.4 | 12.3 | 35 | 0.107 | 47.2 | 40.5 | 50 | 0.354 | 0.276 | 0.236 | 5 | 0.00206 | 3.51 | 7493323 | 5.18 | 54.1 | 15.6 | -0.00724
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-22 | 8.57 | 7.38 | 35 | 0.0641 | 46 | 39.7 | 50 | 0.343 | 0.283 | 0.244 | 5 | 0.00211 | 3.59 | 7460339 | 5.19 | 54.2 | 16 | -0.00863
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-23 | 11.7 | 10 | 35 | 0.0769 | 46.7 | 39.9 | 50 | 0.309 | 0.247 | 0.211 | 5 | 0.00163 | 3.46 | 7670097 | 5.21 | 54 | 14 | -0.00793
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-24 | 13.4 | 11.5 | 35 | 0.0953 | 44.8 | 38.4 | 50 | 0.32 | 0.241 | 0.207 | 5 | 0.00165 | 3.51 | 7141403 | 5.15 | 54.7 | 15.3 | -0.00181
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-25 | 13.1 | 11.4 | 35 | 0.0972 | 46.2 | 40.4 | 50 | 0.343 | 0.274 | 0.24 | 5 | 0.00204 | 3.85 | 7424749 | 5.16 | 54.9 | 15.8 | -0.00285
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-26 | 12.3 | 10.7 | 35 | 0.0899 | 44.9 | 39.2 | 50 | 0.328 | 0.264 | 0.23 | 5 | 0.00193 | 3.81 | 7309000 | 5.09 | 54.9 | 16 | -0.00378
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-27 | 12.8 | 11.2 | 35 | 0.0921 | 47.1 | 41.1 | 50 | 0.339 | 0.293 | 0.256 | 5 | 0.00211 | 3.8 | 7196431 | 4.98 | 54.4 | 15.6 | -0.00793
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-28 | 10.7 | 9.21 | 35 | 0.0606 | 46.2 | 39.8 | 50 | 0.261 | 0.288 | 0.248 | 5 | 0.00163 | 3.61 | 5663982 | 4.95 | 54.4 | 15.6 | -0.00445
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-29 | 12.1 | 10.5 | 35 | 0.0884 | 46.7 | 40.5 | 50 | 0.342 | 0.264 | 0.228 | 5 | 0.00193 | 3.68 | 7316678 | 5.03 | 54.1 | 15.1 | -0.00421
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-30 | 11.6 | 10.1 | 35 | 0.0853 | 43 | 37.3 | 50 | 0.315 | 0.286 | 0.248 | 5 | 0.0021 | 3.67 | 7330984 | 5.03 | 54 | 15 | -0.0049
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-07-31 | 11.7 | 10 | 35 | 0.0814 | 43.9 | 37.7 | 50 | 0.306 | 0.302 | 0.259 | 5 | 0.0021 | 3.53 | 7293576 | 5.02 | 54.3 | 15.3 | -0.00262
|  | 平均值 | 12.3 | 10.6 | / | / | 46 | 39.9 | / | / | 0.271 | 0.235 | / | / | 3.71 | 7177447 | 5.07 | 54.1 | 15.5 | -0.00586
|  | 最大值 | 15.9 | 13.9 | / | 0.115 | 47.7 | 41.1 | / | 0.354 | 0.356 | 0.305 | / | 0.0026 | 3.98 | 7670097 | 5.25 | 55.3 | 16.6 | 0.00191
|  | 最小值 | 8.33 | 7.18 | / | 0 | 43 | 37.3 | / | 0 | 0.213 | 0.185 | / | 0 | 3.46 | 3603394 | 4.57 | 51.2 | 14 | -0.0146
|  | 累计值 | -- | -- | / | 2.62 | -- | -- | / | 9.75 | -- | -- | / | 0.0577 | -- | 215323399 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-07-01 至 2025-07-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-01 | 11.5 | 9.98 | 35 | 0.0768 | 47.2 | 41 | 50 | 0.315 | 3.29 | 2.92 | 5 | 0.022 | 3.74 | 6681103 | 5.6 | 54.5 | 15.6 | -0.00175
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-02 | 12.4 | 10.8 | 35 | 0.0408 | 47.4 | 41.3 | 50 | 0.156 | 2.78 | 2.46 | 5 | 0.00914 | 3.81 | 3288032 | 5.5 | 54.2 | 15.5 | -0.00166
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-07-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | 12 | 10.4 | / | / | 47.3 | 41.2 | / | / | 3.04 | 2.69 | / | / | 3.78 | 4984568 | 5.55 | 54.4 | 15.6 | -0.0017
|  | 最大值 | 12.4 | 10.8 | / | 0.0768 | 47.4 | 41.3 | / | 0.315 | 3.29 | 2.92 | / | 0.022 | 3.81 | 6681103 | 5.6 | 54.5 | 15.6 | -0.00166
|  | 最小值 | 11.5 | 9.98 | / | 0 | 47.2 | 41 | / | 0 | 2.78 | 2.46 | / | 0 | 3.74 | 3288032 | 5.5 | 54.2 | 15.5 | -0.00175
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.118 | -- | -- | / | 0.471 | -- | -- | / | 0.0311 | -- | 9969135 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-07-01 至 2025-07-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-01 | 9.61 | 9.62 | 50 | 0.00258 | 8.96 | 266262 | 6.04 | 48.2 | 23.6 | -0.0113
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-02 | 8.79 | 9.57 | 50 | 0.00223 | 10 | 264040 | 6.03 | 48.2 | 24.2 | -0.0086
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-03 | 8.51 | 9.04 | 50 | 0.00215 | 9.85 | 254120 | 5.88 | 48.1 | 25.1 | -0.00233
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-04 | 8.47 | 9 | 50 | 0.00222 | 9.73 | 259409 | 5.93 | 48.5 | 24 | -0.00573
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-05 | 8.78 | 9 | 50 | 0.00249 | 9.34 | 278876 | 6.25 | 47.6 | 22.8 | -0.00454
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-06 | 8.68 | 8.69 | 50 | 0.00254 | 8.99 | 292311 | 6.45 | 47.2 | 21.6 | -0.0106
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-07 | 9.43 | 9.29 | 50 | 0.00268 | 8.82 | 284293 | 6.29 | 46.6 | 22 | -0.012
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-08 | 9.49 | 9.4 | 50 | 0.00262 | 8.87 | 276652 | 6.2 | 47.8 | 22.7 | -0.0125
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-09 | 6.82 | 6.82 | 50 | 0.00185 | 9.04 | 263210 | 6.09 | 47.8 | 21.9 | -0.00975
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-10 | 8.76 | 8.53 | 50 | 0.0026 | 8.65 | 294382 | 6.62 | 49.1 | 22.4 | -0.013
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-11 | 9.12 | 8.74 | 50 | 0.0032 | 8.83 | 346365 | 7.69 | 50.2 | 21.2 | -0.0166
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-12 | 12 | 13.8 | 50 | 0.004 | 10 | 334947 | 7.89 | 50.2 | 25.6 | -0.016
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-13 | 9.76 | 9.49 | 50 | 0.00346 | 8.71 | 352617 | 7.71 | 50.5 | 20.1 | -0.0145
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-14 | 10.4 | 9.64 | 50 | 0.0037 | 8.1 | 351495 | 7.49 | 49.5 | 18.3 | -0.0157
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-15 | 10.8 | 9.69 | 50 | 0.00394 | 7.86 | 362352 | 7.68 | 49 | 17.8 | -0.018
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-16 | 11 | 12.9 | 50 | 0.00326 | 10.1 | 332826 | 7.93 | 49.1 | 28.3 | -0.0207
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-17 | 8.92 | 8.45 | 50 | 0.00308 | 8.36 | 345712 | 7.45 | 50.2 | 19 | -0.0168
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-18 | 11.7 | 12.4 | 50 | 0.00446 | 9.21 | 385121 | 8.55 | 49.4 | 21.4 | -0.0191
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-19 | 8.73 | 10.7 | 50 | 0.0031 | 11 | 351991 | 8.67 | 48.6 | 29 | -0.0191
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-20 | 14.3 | 17.6 | 50 | 0.00476 | 10.8 | 333571 | 8.27 | 49 | 29.5 | -0.0176
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-21 | 10 | 10.4 | 50 | 0.00334 | 9.31 | 331911 | 7.8 | 50.3 | 25.7 | -0.0204
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-22 | 10.1 | 10.2 | 50 | 0.00345 | 9.14 | 339045 | 7.96 | 50.6 | 25.4 | -0.0201
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-23 | 10.2 | 11.6 | 50 | 0.00322 | 10.2 | 332258 | 8.14 | 49.9 | 29.3 | -0.0208
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-24 | 10.3 | 10.9 | 50 | 0.00364 | 9.62 | 352521 | 7.88 | 50.4 | 21.8 | -0.0166
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-25 | 10.5 | 10.6 | 50 | 0.00372 | 9.13 | 354690 | 7.9 | 50.3 | 21.6 | -0.0156
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-26 | 9.51 | 9.62 | 50 | 0.00336 | 9.15 | 355496 | 7.95 | 50.3 | 21.9 | -0.0165
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-27 | 11 | 11 | 50 | 0.00399 | 8.9 | 363474 | 7.99 | 49.6 | 20.7 | -0.0169
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-28 | 9.47 | 9.23 | 50 | 0.00347 | 8.71 | 365786 | 7.95 | 49.4 | 19.9 | -0.016
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-29 | 10.1 | 10.4 | 50 | 0.00378 | 9.38 | 373009 | 8.14 | 48.8 | 20.4 | -0.0168
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-30 | 11.1 | 11.1 | 50 | 0.00351 | 9.02 | 346450 | 7.7 | 49.7 | 21.8 | -0.018
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-07-31 | 10.4 | 11.3 | 50 | 0.00339 | 9.89 | 328409 | 7.8 | 49.3 | 26.6 | -0.0188
|  | 平均值 | 9.9 | 10.3 | / | / | 9.28 | 324955 | 7.37 | 49.1 | 23.1 | -0.0149
|  | 最大值 | 14.3 | 17.6 | / | 0.00476 | 11 | 385121 | 8.67 | 50.6 | 29.5 | -0.00233
|  | 最小值 | 6.82 | 6.82 | / | 0.00185 | 7.86 | 254120 | 5.88 | 46.6 | 17.8 | -0.0208
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.0998 | -- | 10073601 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-08-01 至 2025-08-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-01 | 10.7 | 9.25 | 35 | 0.0787 | 47.3 | 40.9 | 50 | 0.346 | 0.304 | 0.262 | 5 | 0.00222 | 3.65 | 7326015 | 5.05 | 54.2 | 15.2 | -0.00323
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-02 | 11.3 | 9.81 | 35 | 0.0838 | 46.8 | 40.5 | 50 | 0.344 | 0.316 | 0.274 | 5 | 0.00233 | 3.68 | 7366959 | 5.11 | 54.9 | 15.6 | -0.00798
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-03 | 9.42 | 8.13 | 35 | 0.0679 | 46.3 | 40.1 | 50 | 0.335 | 0.472 | 0.408 | 5 | 0.00341 | 3.65 | 7230409 | 5.06 | 55.4 | 16.3 | -0.0086
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-04 | 11.3 | 9.75 | 35 | 0.0815 | 47.3 | 40.8 | 50 | 0.34 | 0.412 | 0.355 | 5 | 0.00296 | 3.62 | 7192779 | 5.04 | 55 | 16.4 | -0.00573
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-05 | 11 | 9.52 | 35 | 0.0804 | 46.6 | 40.3 | 50 | 0.341 | 0.329 | 0.285 | 5 | 0.00241 | 3.66 | 7309803 | 5.08 | 54.7 | 15.9 | -0.00408
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-06 | 9.89 | 8.54 | 35 | 0.0715 | 47.7 | 41.2 | 50 | 0.344 | 0.424 | 0.366 | 5 | 0.00305 | 3.63 | 7217234 | 5.05 | 54.9 | 16.4 | -0.00872
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-07 | 5.89 | 5.1 | 35 | 0.0409 | 46.3 | 40.1 | 50 | 0.323 | 0.541 | 0.469 | 5 | 0.00378 | 3.69 | 7304228 | 5.02 | 54.4 | 15.1 | -0.00544
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-08 | 10.3 | 8.92 | 35 | 0.0763 | 46.6 | 40.4 | 50 | 0.347 | 0.431 | 0.374 | 5 | 0.00321 | 3.7 | 7441484 | 5.07 | 53.9 | 14.3 | -0.00795
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-09 | 10.6 | 9.16 | 35 | 0.0805 | 47.1 | 40.8 | 50 | 0.358 | 0.436 | 0.378 | 5 | 0.00331 | 3.69 | 7604854 | 5.14 | 53.6 | 13.8 | -0.00593
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-10 | 13.9 | 12 | 35 | 0.105 | 45.6 | 39.3 | 50 | 0.343 | 0.546 | 0.471 | 5 | 0.00412 | 3.6 | 7531908 | 5.12 | 54.1 | 14 | -0.00849
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-11 | 9.66 | 8.33 | 35 | 0.0721 | 46.4 | 40.1 | 50 | 0.347 | 0.556 | 0.481 | 5 | 0.00415 | 3.63 | 7465911 | 5.11 | 54.4 | 14.5 | -0.0114
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-12 | 10.3 | 8.89 | 35 | 0.0763 | 47 | 40.6 | 50 | 0.347 | 0.529 | 0.458 | 5 | 0.0039 | 3.62 | 7374548 | 5.01 | 53.9 | 14 | -0.00825
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-13 | 7.84 | 6.81 | 35 | 0.0579 | 46.9 | 40.7 | 50 | 0.346 | 0.479 | 0.416 | 5 | 0.00353 | 3.72 | 7369223 | 5.01 | 53.9 | 14.2 | -0.011
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-14 | 10.7 | 9.13 | 35 | 0.0747 | 46.2 | 39.6 | 50 | 0.324 | 0.37 | 0.318 | 5 | 0.0026 | 3.52 | 7342010 | 5.02 | 54.3 | 14.7 | -0.00528
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-15 | 7.75 | 6.65 | 35 | 0.0568 | 46.6 | 39.9 | 50 | 0.343 | 0.479 | 0.411 | 5 | 0.00351 | 3.51 | 7359696 | 5.05 | 54.1 | 15 | -0.0072
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-16 | 2.92 | 2.49 | 35 | 0.0215 | 42.9 | 36.6 | 50 | 0.316 | 0.464 | 0.397 | 5 | 0.00343 | 3.45 | 7384435 | 5.07 | 53.8 | 15.1 | -0.00753
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-17 | 2.53 | 2.18 | 35 | 0.0188 | 42.6 | 36.7 | 50 | 0.315 | 0.544 | 0.469 | 5 | 0.00402 | 3.59 | 7406915 | 5.09 | 53.7 | 15.2 | -0.00954
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-18 | 2.93 | 2.5 | 35 | 0.0215 | 42.6 | 36.4 | 50 | 0.312 | 0.442 | 0.378 | 5 | 0.00323 | 3.45 | 7332968 | 5.1 | 54.7 | 15.8 | -0.00944
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-19 | 3.29 | 2.81 | 35 | 0.0236 | 42.2 | 36.2 | 50 | 0.303 | 0.463 | 0.396 | 5 | 0.00318 | 3.5 | 7184285 | 5.01 | 54.8 | 16 | -0.000263
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-20 | 2.97 | 2.52 | 35 | 0.0211 | 42.7 | 36.4 | 50 | 0.304 | 0.832 | 0.711 | 5 | 0.00271 | 3.4 | 7122166 | 4.95 | 54.9 | 15.9 | -0.00433
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-21 | 2.31 | 1.98 | 35 | 0.0161 | 41.4 | 35.5 | 50 | 0.289 | 0.635 | 0.545 | 5 | 0.00444 | 3.51 | 6997377 | 5.07 | 54.7 | 15.8 | -0.00188
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-22 | 2.33 | 2 | 35 | 0.0174 | 39.8 | 34.1 | 50 | 0.297 | 0.748 | 0.642 | 5 | 0.00558 | 3.52 | 7462209 | 5.18 | 54.9 | 15.7 | -0.00822
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-23 | 2.6 | 2.23 | 35 | 0.0197 | 41.7 | 35.9 | 50 | 0.317 | 0.635 | 0.546 | 5 | 0.00482 | 3.56 | 7589428 | 5.24 | 54.5 | 15.3 | -0.00859
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-24 | 2.37 | 2.03 | 35 | 0.018 | 40.4 | 34.8 | 50 | 0.307 | 0.596 | 0.513 | 5 | 0.00453 | 3.58 | 7596611 | 5.16 | 53.4 | 14.2 | -0.015
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-25 | 2.76 | 2.37 | 35 | 0.021 | 40.8 | 35.1 | 50 | 0.309 | 0.598 | 0.516 | 5 | 0.00453 | 3.6 | 7571466 | 5.15 | 53.5 | 14.4 | -0.0129
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-26 | 2.19 | 1.88 | 35 | 0.0144 | 39.8 | 34.2 | 50 | 0.261 | 0.609 | 0.524 | 5 | 0.00458 | 3.55 | 7526424 | 5.15 | 54 | 14.8 | -0.00627
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-27 | 2.95 | 2.53 | 35 | 0.0193 | 35.7 | 30.6 | 50 | 0.21 | 0.566 | 0.486 | 5 | 0.00371 | 3.51 | 7544605 | 5.16 | 54.3 | 15.1 | -0.00419
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-28 | 2.28 | 1.96 | 35 | 0.015 | 34.5 | 29.7 | 50 | 0.227 | 0.51 | 0.438 | 5 | 0.00335 | 3.56 | 7580708 | 5.21 | 54.6 | 15.4 | -0.00765
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-29 | 3.04 | 2.64 | 35 | 0.0228 | 36.2 | 31.5 | 50 | 0.272 | 0.477 | 0.415 | 5 | 0.00358 | 3.75 | 7504590 | 5.16 | 54.2 | 15 | -0.0094
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-30 | 2.12 | 1.82 | 35 | 0.0157 | 35.1 | 30.3 | 50 | 0.26 | 0.484 | 0.418 | 5 | 0.0036 | 3.63 | 7430532 | 5.1 | 54.2 | 14.9 | -0.00386
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-08-31 | 2.09 | 1.81 | 35 | 0.016 | 31.9 | 27.7 | 50 | 0.244 | 0.473 | 0.411 | 5 | 0.00362 | 3.72 | 7645880 | 5.22 | 53.2 | 14.6 | -0.00814
|  | 平均值 | 6.2 | 5.35 | / | / | 42.9 | 37 | / | / | 0.506 | 0.436 | / | / | 3.6 | 7397344 | 5.1 | 54.3 | 15.1 | -0.00731
|  | 最大值 | 13.9 | 12 | / | 0.105 | 47.7 | 41.2 | / | 0.358 | 0.832 | 0.711 | / | 0.00558 | 3.75 | 7645880 | 5.24 | 55.4 | 16.4 | -0.000263
|  | 最小值 | 2.09 | 1.81 | / | 0.0144 | 31.9 | 27.7 | / | 0.21 | 0.304 | 0.262 | / | 0.00222 | 3.4 | 6997377 | 4.95 | 53.2 | 13.8 | -0.015
|  | 累计值 | -- | -- | / | 1.41 | -- | -- | / | 9.67 | -- | -- | / | 0.111 | -- | 229317660 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-08-01 至 2025-08-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-08-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-08-01 至 2025-08-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-01 | 10.3 | 11.4 | 50 | 0.00332 | 10.2 | 322147 | 7.8 | 49.5 | 27.9 | -0.019
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-02 | 9.84 | 10 | 50 | 0.00333 | 9.21 | 340647 | 7.61 | 49.7 | 22 | -0.0163
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-03 | 10.9 | 11.3 | 50 | 0.00391 | 9.34 | 358309 | 7.74 | 48.4 | 19.6 | -0.0158
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-04 | 10.5 | 11.4 | 50 | 0.00349 | 9.91 | 331917 | 8.02 | 48.9 | 28 | -0.0194
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-05 | 11.7 | 12.1 | 50 | 0.00404 | 9.38 | 346496 | 7.9 | 49.4 | 23.6 | -0.017
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-06 | 12.7 | 13.2 | 50 | 0.00413 | 9.36 | 326185 | 7.85 | 49.8 | 24.4 | -0.0179
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-07 | 11.7 | 12.6 | 50 | 0.00402 | 9.74 | 340641 | 7.96 | 48.9 | 25.5 | -0.0178
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-08 | 11.8 | 13.3 | 50 | 0.0037 | 10.1 | 312610 | 7.61 | 49.9 | 28.3 | -0.0171
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-09 | 12.7 | 13 | 50 | 0.00407 | 9.13 | 319956 | 7.85 | 50.1 | 28.7 | -0.0221
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-10 | 11.2 | 11.5 | 50 | 0.00373 | 9.23 | 333978 | 7.96 | 48.9 | 27 | -0.0213
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-11 | 11.8 | 11.2 | 50 | 0.00424 | 8.39 | 359879 | 7.85 | 49.6 | 20.1 | -0.0174
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-12 | 11.4 | 11.5 | 50 | 0.00343 | 9.05 | 301206 | 7.01 | 51.1 | 24.8 | -0.0139
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-13 | 12.1 | 12.3 | 50 | 0.00341 | 9.16 | 295000 | 6.87 | 51.4 | 25.2 | -0.0131
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-14 | 11.8 | 11.9 | 50 | 0.0035 | 9.09 | 298290 | 7.06 | 52 | 25.9 | -0.0138
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-15 | 12.4 | 12 | 50 | 0.00402 | 8.63 | 324431 | 7.46 | 51.3 | 23.8 | -0.0167
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-16 | 11.2 | 11.3 | 50 | 0.00361 | 9.01 | 325241 | 7.68 | 50.4 | 26.1 | -0.0192
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-17 | 11.3 | 11.1 | 50 | 0.00365 | 8.83 | 321543 | 7.62 | 51.1 | 26.1 | -0.0175
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-18 | 11.5 | 12.1 | 50 | 0.00381 | 9.51 | 333871 | 7.73 | 51.2 | 24.3 | -0.0174
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-19 | 12.5 | 12.6 | 50 | 0.00412 | 9.09 | 331393 | 7.58 | 51.5 | 23.5 | -0.0143
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-20 | 11.4 | 11.3 | 50 | 0.00352 | 8.84 | 324737 | 7.53 | 52.1 | 24.5 | -0.0141
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-21 | 12.6 | 12.4 | 50 | 0.0042 | 8.88 | 332975 | 7.68 | 51.6 | 23.9 | -0.0138
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-22 | 11.1 | 11.8 | 50 | 0.00374 | 9.65 | 338543 | 7.84 | 50.6 | 24.5 | -0.0142
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-23 | 12.9 | 13.3 | 50 | 0.00445 | 9.3 | 343313 | 7.91 | 50 | 24.3 | -0.0182
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-24 | 11.4 | 12.8 | 50 | 0.00357 | 10.3 | 313426 | 7.95 | 50.7 | 30.9 | -0.0208
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-25 | 11.7 | 11.2 | 50 | 0.00401 | 8.45 | 346228 | 7.89 | 51.3 | 23.2 | -0.0203
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-26 | 11.2 | 11.8 | 50 | 0.00358 | 9.56 | 321312 | 7.88 | 51.4 | 28.5 | -0.0202
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-27 | 12.6 | 12.4 | 50 | 0.00404 | 8.8 | 338527 | 7.73 | 51.8 | 23.6 | -0.0175
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-28 | 12 | 12.4 | 50 | 0.00386 | 9.25 | 322084 | 7.79 | 52.1 | 27.3 | -0.0178
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-29 | 12.9 | 13 | 50 | 0.00414 | 9.02 | 324001 | 7.82 | 52 | 27.3 | -0.0199
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-30 | 10.8 | 11.4 | 50 | 0.00334 | 9.6 | 309357 | 7.89 | 51.3 | 31.3 | -0.0214
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-08-31 | 12.7 | 14.7 | 50 | 0.00372 | 10.4 | 308893 | 7.95 | 50.4 | 32.6 | -0.0225
|  | 平均值 | 11.7 | 12.1 | / | / | 9.3 | 327327 | 7.71 | 50.6 | 25.7 | -0.0177
|  | 最大值 | 12.9 | 14.7 | / | 0.00445 | 10.4 | 359879 | 8.02 | 52.1 | 32.6 | -0.0131
|  | 最小值 | 9.84 | 10 | / | 0.00332 | 8.39 | 295000 | 6.87 | 48.4 | 19.6 | -0.0225
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.118 | -- | 10147136 | -- | -- | -- | --